MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: THUYẾT MINH TỔNG QUÁT	3

1.1. Tóm tắt quy hoạch xây dựng tại khu vực	3

1.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian	3

1.1.2. Quy hoạch sử dụng đất	4

1.1.3. Quan điểm tổ chức không gian	5

1.1.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	5

1.2. Quy mô đầu tư	5

1.3. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình.	5

1.4. Nguồn vốn đầu tư	5

CHƯƠNG 2: CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ	6

2.1. Căn cứ pháp lý	6

2.1.1.Các căn cứ pháp lý chung	6

2.1.2 Các căn cứ pháp lý của dự án	9

2.2. Các quy trình, quy phạm áp dụng	10

2.2.1. Hạng mục san nền.	10

2.2.2. Hạng mục giao thông.	10

2.2.3. Hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải.	11

2.2.4. Hạng mục cấp nước.	11

2.2.5. Hạng mục cấp điện.	12

2.2.6. Hạng mục thông tin liên lạc.	13

CHƯƠNG 3: CÔNG NĂNG CỦA CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ	14

KỸ THUẬT	14

3.1. Công năng của công trình	14

3.2. Các thông số kỹ thuật hạ tầng	14

3.2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật đường giao thông	14

3.2.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật san nền	15

3.2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật thoát nước mưa	15

3.2.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật cấp nước	15

3.2.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật cấp điện	15

3.2.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật thoát nước thải	15

3.2.7. Các chỉ tiêu kỹ thuật thu gom chất thải rắn	15

3.2.8. Các chỉ tiêu Thông tin liên lạc	16

CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT NGHIÊN CỨU	17

4.1. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu	17

4.1.1. Vị trí	17

4.1.2. Ranh giới	17

4.2. Đặc điểm tự nhiên	17

4.2.1. Địa hình khu vực	17

4.2.2. Khí hậu	17

4.2.3. Địa chất công trình, địa chấn	19

4.3. Hiện trạng sử dụng đất và các công trình kiến trúc.	19

4.3.1. Hiện trạng sử dụng đất	19

4.3.2. Hiện trạng công trình kiến trúc	19

4.4.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường	19

4.4.1.  Giao thông	19

4.4.2. San nền	20

4.4.3. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang	20

4.4.4. Cấp nước	20

4.4.5. Cấp điện:	20

4.4.6. Hiện trạng thông tin liên lạc:	20

4.5. Đánh giá chung	20

4.5.1.  Thuận lợi:	20

4.5.2. Khó khăn:	21

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG	22

5.1. Phạm vi thiết kế	22

5.2. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật	22

5.2.1. Hạng mục giao thông	22

5.2.2. Hạng mục san nền	25

5.2.3.  Hạng mục thoát nước mưa	27

5.2.5.  Hạng mục cấp nước	31

5.2.5.  Hạng mục cấp điện	38

5.2.6. Hạng mục thoát nước thải	46

5.2.7. Trạm xử lý nước thải:	50

5.2.8. Hạng mục thông tin liên lạc	60

CHƯƠNG 6: TIẾN ĐỘ, ĐIỀU KIỆN THI CÔNG	63

6.1 Tiến độ	63

6.2. Điều kiện thi công	63

PHỤ LỤC	64

CHƯƠNG 1: THUYẾT MINH TỔNG QUÁT

1.1. Tóm tắt quy hoạch xây dựng tại khu vực

1.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian

a. Phân khu chức năng

Diện tích lập quy hoạch là 5,93 ha (59.339 m2) (nhỏ hơn so với diện tích nghiên cứu - 6,11 ha, do cập nhật ranh giới bảo vệ tuyến mương phía Nam và phía Đông), gồm các khu chức năng sau:

*) Đất công nghiệp

Phân lô đất công nghiệp (sản xuất làng nghề): Diện tích 3,77 ha (37.664 m2), chiếm 63,5% tổng diện tích lập quy hoạch.

Lô CN1: Diện tích 1,45 ha, dự kiến chia các lô diện tích từ 1.100 - 1.200 m2

Lô CN2: Diện tích 1,45 ha, dự kiến chia các lô diện tích từ 1.000 - 1.100 m2

Lô CN3: Diện tích 0,49 ha, dự kiến chia các lô diện tích từ 1.200 - 2.400 m2

Lô CN4: Diện tích 0,37 ha, dự kiến chia các lô diện tích từ 1.100 - 1.300 m2

*)Hạng mục xây dựng công trình dự kiến: Xưởng sản xuất; Kho chứa hàng; Khu phơi, sấy sản phẩm.

Các chỉ tiêu sử dụng đất

Mật độ xây dựng tối đa: 70%

Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%

Tầng cao xây dựng tối thiểu: 1 tầng

Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

*)Đất hành chính dịch vụ

Đất hành chính, dịch vụ: Diện tích 0,06 ha (646 m2), chiếm 1,1% tổng diện tích quy hoạch. Các chỉ tiêu sử dụng đất:

Mật độ xây dựng tối đa: 60%.

Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.

Tầng cao xây dựng tối thiểu: 1 tầng.

Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng.

Hạng mục công trình dự kiến:

Nhà điều hành

Khu trưng bày sản phẩm

Khu dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ sản xuất các dịch vụ khác.

*) Đất cây xanh cách ly

Diện tích 0,67 ha (6.704 m2) chiếm 11,3% tổng diện tích quy hoạch.

Đất hạ tầng

Đất hạ tầng lô 1 (HT 1)

Diện tích 0,04 ha (416 m2), dự kiến xây dựng các hạng mục công trình: trạm bơm, bể chứa nước, nhà quản lý trạm cấp nước,...

Các chỉ tiêu sử dụng đất:

Mật độ xây dựng tối đa: 70%

Mật độ cây xanh tối thiểu: 10%

Tầng cao xây dựng tối thiểu: 1 tầng

Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng

*) Đất hạ tầng lô 2 (HT 2)

Diện tích 0,10 ha (1.048 m2), dự kiến xây dựng các hạng mục: Bể chứa nước thải, trạm bơm nước thải, nhà quản lý trạm nước thải, điểm tập trung rác thải, trạm biếp áp.

Các chỉ tiêu sử dụng đất:

Mật độ xây dựng tối đa: 70%

Mật độ cây xanh tối thiểu: 10%

Tầng cao xây dựng tối thiểu: 1 tầng

Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng

*)Đất giao thông

Diện tích 1,29 ha (12.861 m2) gồm: bãi đỗ xe, đường giao thông, chiếm 21,7% tổng diện tích quy hoạch.

1.1.2. Quy hoạch sử dụng đất

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên)

| STT | LOẠI ĐẤT | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất lô công nghiệp | CN | 37.664 | 63,5 |
| II | Đất Hành chính- Dịch vụ | HC | 646 | 1,1 |
| III | Đất cây xanh cách ly | CX | 6.704 | 11,13 |
| IV | Đất hạ tầng | HT | 1.464 | 2,5 |
| V | Đất giao thông | GT | 12.861 | 21,7 |
| VI | Tổng |  | 59.339 | 100.0 |

1.1.3. Quan điểm tổ chức không gian

Tuân thủ định hướng phát triển không gian của Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm Công nghiệp Phú Túc, huyện Phú Xuyên, tỷ lệ 1/500;.

Đảm bảo tính hài hòa giữa khu vực đã xây dựng và khu vực xây dựng mới, giữa các không gian cảnh quan với nhau, giữa đất nhà máy, kho tàng và đất kỹ thuật tạo cảnh quan tạo cảnh quan cụm công nghiệp.

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy hoạch về quy mô diện tích, mật độ xây dựng và tầng cao công trình.

Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo Tiêu chuẩn, QCXDVN.

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố đối với các công trình xây dựng có liên quan.

1.1.4. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Tổng thể khu quy hoạch được phân khu chức năng rõ ràng, các hạng mục công trình được bố trí hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng và thuận tiện cho việc quản lý vận hành cụm công nghiệp.

Trục giao thông chính tiếp cận cụm công nghiệp là đường Hoàng Long - Phú Túc.

Khai thác hợp lý các đặc điểm thẩm mỹ của cảnh quan tự nhiên, cây xanh, được nghiên cứu hài hòa với công trình, với cảnh quan xung quanh tạo ra những không gian cây xanh, đường dạo các khu chức năng, các dải cây xanh tạo nên những khoảng xanh.

1.2. Quy mô đầu tư

Tổng diện tích đất thực hiện dự án đầu tư : 59.339 m2 ( 5,93 ha)

Cơ cấu sử dụng đất của dự án  phân ra làm các khu chức năng : đất công nghiệp, đất kỹ thuật, đất công trình hành chính, dịch vụ, đất cây xanh cách ly, đất giao thông ( gồm đất bãi đỗ xe và đất giao thông).

1.3. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình.

Dự án :  thuộc nhóm C

Loại Công trình : Hạ tầng kỹ thuật

Cấp công trình : công trình cấp III

1.4. Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn đầu tư của dự án gồm vốn tự có của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Minh , vốn vay thương mại và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác

Trong đó : 20% được huy động từ vốn chủ sở hữu (Theo quy định của Luật Đất đai đối với dự án có diện tích < 20ha); 10% là huy động từ các nguồn hợp pháp khác ; 70% là vốn vay ngân hàng

* Lãi suất vay ngân hàng : 8,0 %/năm

CHƯƠNG 2: CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ

2.1. Căn cứ pháp lý

2.1.1.Các căn cứ pháp lý chung

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013 ;

- Luật đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26-11-2014 ;

- Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Luật số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 của Quốc hội quy định về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP  ngày 18/06/2015 của chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 68/2017/NĐ-CP  ngày 25/05/2017 của chỉnh phủ về Quản lý phát triển cụm công nghiệp;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 của Chính phủ về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP  ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

- Thông tư 05/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ công thương về quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP  ngày 25/05/2017 của chỉnh phủ về Quản lý phát triển cụm công nghiệp

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

- Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của NĐ 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013

- Thông 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2019/2013/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC.

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyến toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10-11-2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư , phí thẩm định thiết kế cơ sở

- Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10-11-2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tra thiết kế kỹ thuật , phí thẩm tra dự toán

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10-3-2016 Quy định về phân cấp công trình xây dụng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 107:2016/BXD

- Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp  tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10-3-2016 Quy định về phân cấp công trình xây dụng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 107:2016/BXD

Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Xuyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 5517/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000;

Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Thông báo số 444/TN-UBND ngày 4/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp về xem xét , thống nhất nội dung liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội .

Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

2.1.2 Các căn cứ pháp lý của dự án

Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập cụm Công nghiệp Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm Công nghiệp Phú Túc, huyện Phú Xuyên, tỷ lệ 1/500;

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, hồ sơ khoan khảo sát địa chất do chủ đầu tư cung cấp

Các dự án tại khu vực lân cận và các tài liệu số liệu khác có liên quan.

2.2. Các quy trình, quy phạm áp dụng

2.2.1. Hạng mục san nền.

| Stt | Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCXDVN 01:2008 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng |
| 2 | QCXDVN 07:2016 | Ban hành quy chuẩn Quốc gia về các công trình HTKT |
| 3 | TCVN 5747-1993 | Đất xây dựng - Phân loại |
| 4 | TCVN 4198 : 2014 | Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm |
| 5 | TCVN 4447-2012 | Công tác đất- thi công và nghiệm thu |

2.2.2. Hạng mục giao thông.

| Stt | Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 104-2007 | Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế |
| 2 | TCVN 4054-2005 | Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế |
| 3 | 41:2016/BGTVT | Quy chuẩn báo hiệu đường độ |
| 4 | 22 TCN 223-1995 | Áo đường cứng đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế |
| 9 | 22TCN 334-06 | Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô |
| 10 | 22TCN 304-03 | Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên |
| 12 | 22TCN 262-2000 | Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu |
| 14 | 22 TCN 273-2001 | Tiêu chuẩn thiết kế nút giao thông (biên soạn theo Tiêu chuẩn ASSHTO) |
| 15 | 22TCN 250-98 | Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối |
| 16 | 22TCN 277-01 | Tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá độ băng phẳng mặt đường theo chỉ số IRI |
| 17 | 22TCN 272-05 | Tiêu chuẩn thiết kế cầu (biên soạn theo Tiêu chuẩn ASSHTO) |
| 18 | 22TCN 273-05 | Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (biên soạn theo Tiêu chuẩn ASSHTO) |
| 19 | TCVN 4453-1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 20 | TCVN 5574: 2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế |
| 21 | QCXDVN 07-4:2016 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình giao thông |
| 22 | TCVN 9257:2012; | Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế |

2.2.3. Hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải.

| Stt | Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | TCVN 7957-2008 | Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 2 | TCVN 4474-1987 | Thoát nước bên trong tiêu chuẩn thiết kế |
| 3 | TCVN 4038-2012 | Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa |
| 4 | TCVN9 113:2012 | Ống bê tông cốt thép thoát nước |
| 5 | TCVN 9116:2012 | Cống hộp bê tông cốt thép |
| 6 | TCVN 9151:2012 | Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu |
| 7 | TCVN 4085:2011 | Kết cấu gạch đá – tiêu chuẩn thi công và nghiêm thu |
| 8 | TCVN 9115 : 2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 9 | TCVN 4453-1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 10 | QCVN 07-2:2016 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước |
| 11 | QCVN40:2011/BTNMT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp |

2.2.4. Hạng mục cấp nước.

| Stt | Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCXDVN 07:2016 | Ban hành quy chuẩn Quốc gia về các công trình HTKT |
| 2 | QCXDVN 07-1:2016 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình cấp nước |
| 3 | TCXDVN 33-2006 | Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 4 | TCVN 6379-1998 | Thiết bị chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật |
| 5 | TCVN 4513-1988 | Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 6 | TCVN 4037-1985 | Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa |
| 7 | TCVN 2622-1995 | Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy |
| 8 | TCVN 5294-1995 | Chất lượng nước - Quy tắc lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt. |
| 9 | QCVN09:2008/BTNMT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm |
| 10 | QCVN08:2008/BTNMT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt |

2.2.5. Hạng mục cấp điện.

| Stt | Mã tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCXDVN01-2008 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng. |
| 2 | QCVN 07-5:2016 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình Cấp điện |
| 3 | QCVN 07-7: 2016 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình chiếu sáng |
| 4 | 11-TCN-18: 2006 | Quy phạm trang bị điện |
| 5 | 11-TCN-19: 2006 | Quy phạm trang bị điện |
| 6 | 11-TCN-20: 2006 | Quy phạm trang bị điện |
| 7 | 11-TCN-21: 2006 | Quy phạm trang bị điện |
| 8 | TCXD 259-2001 | Chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 9 | TCXD 333-2005 | Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 10 | TCVN 9206-2012 | Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 11 | TCVN 9207-2012 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 12 | TCVN 9208-2012 | Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế |
| 13 | QCVN 09-2013/BXD | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. |
| 14 | TCXDVN 46-2007 | Chống sét cho công trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống |
| 15 | TCVN 7447:2010 | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp |
| 16 | QCVN QTĐ-5:2008 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |
| 17 | QCVN QTĐ-6:2008 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |
| 18 | QCVN QTĐ-7:2008 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |
| 19 | QCVN QTĐ-8:2008 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |
| 20 | TCVN 5847-2016 | Cột điện bê tông cốt thép li tâm |

2.2.6. Hạng mục thông tin liên lạc.

| TT | Mã số | Tên Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | QCVN 07-8: 2016 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình viễn thông |
| 2 | QCVN 07-3:2016: | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- hào và tuynen kỹ thuật. |
| 3 | QCVN 32:2011/BTTTT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông. |
| 4 | QCVN 33:2011/BTTTT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp mạng cáp ngoại vi viễn thông. |
| 5 | TCVN 8700:2011 | Cống, Bể, Hầm, Hố, Rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật |
| 6 | TCVN 8699: 2011 | Mạng viễn thông- ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm- Yêu cầu kỹ thuật |

CHƯƠNG 3: CÔNG NĂNG CỦA CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ

KỸ THUẬT

3.1. Công năng của công trình

- Quy mô sử dụng đất: Khoảng 59.339 m2.

Đất lô công nghiệp : 37.664 m2

Đất Hành chính- Dịch vụ : 646 m2

Đất cây xanh cách ly : 6.704 m2

Đất hạ tầng	:   1.464m2

Đất giao thông :   12.861m2

Khu vực lập dự án nằm trong đồ án tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm Công nghiệp Phú Túc, huyện Phú Xuyên, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên.

Được quy hoạch với cơ cấu sử dụng đất hợp lý đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

3.2. Các thông số kỹ thuật hạ tầng

3.2.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật đường giao thông

- Bề rộng một làn xe lấy bằng 3 - 3,75m.

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn Rmingh=30m

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường Rmintt=50m

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu không cần làm siêu cao Rminsc=250m

- Những đường cong có bán kính nhỏ bố trí siêu cao (isc=0,020,06)

- Độ dốc dọc tối đa: idtđ=9,00%

- Độ dốc dọc tối thiểu: idtt=0,1%

- Vùng đồng bằng độ dốc dọc tối thiểu của mặt đường khó đảm bảo phải thiết kế độ dốc rãnh biên dạng răng cưa, khi độ dốc dọc đường <0,1%

- Vận tốc thiết kế: Vtk=2050km/h,

- Tại các nút giao bố trí vạch sơn kẻ đường, biển báo, để điều khiển phương tiện giao thông.

- Dốc ngang mặt đường về phía đan rãnh sau đó dốc về phía ga thu nước mưa

- Dốc ngang mặt đường: in=1,5%2,5%

- Dốc ngang hè về phía lòng đường: ih=1,00%2,00%

- Bán kính cong bó vỉa thường dùng là Rmin=15,00m. Những đường chính giao nhau R=16,00m. Tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện tham gia giao thông.

- Áo đường của mặt đường cần phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh và bảo đảm khả năng đi lại êm thuận, an toàn.

3.2.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật san nền

- Thiết kế san nền trong khu vực nghiên cứu với cao độ xây dựng Htk >=4.00 m, đảm bảo không gây ngập úng ( theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt)

- Thiết kế san nền cho khu vực nghiên cứu là san nền trong các lô đất. Khối lượng san nền hoàn toàn độc lập với khối lượng của các hạng mục khác (giao thông, cấp thoát nước…).

- Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồ >= 0.004 đảm bảo thoát nước mặt theo nguyên tắc tự chảy. Các lô đất được san nền với độ dốc hướng ra các tuyến đường bao quanh lô.

3.2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật thoát nước mưa

+ Tải trọng tính toán kết cấu cống, rãnh: HL93

+ Chu kỳ thiết kế P=5 (năm)

3.2.4. Các chỉ tiêu kỹ thuật cấp nước

Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước cho khu vực nghiên cứu cấp nước cho các loại nhu cầu dùng nước khác nhau được tính toán như sau:

Nước sản xuất: 25m³/ha/ngày đêm.

Công trình công cộng: Tối thiểu 3 lít/m2 sàn-ngđ.

Nước tưới vườn hoa, công viên: Tối thiểu 3 lít/m2-ngđ.

Nước rửa đường: Tối thiểu 0,5 lít/m2-ngđ.

Nước chữa cháy: Tối thiểu 15 lít/s.

Nước rò rỉ, dự phòng: 20-25% tổng lưu lượng tính toán.

3.2.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật cấp điện

Bảng chỉ tiêu cấp điện

| TT | Loại hộ dùng điện | Đơn vị | Chỉ tiêu dùng điện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công nghiệp | kW/Ha | 200 |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật | kW/Ha | 150 |
| 3 | Đất hành chính dịch vụ | W/m2 sàn | 30 |
| 4 | Đất bãi đỗ xe | kW/Ha | 8 |
| 5 | Chiếu sáng | W/m2 sàn | 04-08Lx |

3.2.6. Các chỉ tiêu kỹ thuật thoát nước thải

Lượng nước thải thu gom tính bằng 90% lượng nước sạch tiêu thụ và sẽ được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

3.2.7. Các chỉ tiêu kỹ thuật thu gom chất thải rắn

Tiêu chuẩn chất thải rắn công nghiệp: 0,5 tấn/ha/ngày đêm.

3.2.8. Các chỉ tiêu Thông tin liên lạc

Bảng chỉ tiêu Thông tin liên lạc

| TT | Khu chức năng | Đơn vị | Chỉ tiêu thông tin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công nghiệp | Line/lô | 2 |
| 2 | Đất hành chính, dịch vụ | line/ 100m2 sàn | 1 |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | line/ 100m2 sàn | 1 |

CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT NGHIÊN CỨU

4.1. Vị trí, ranh giới, quy mô nghiên cứu

4.1.1. Vị trí

Khu đất dự kiến xây dựng cụm công nghiệp Phú Túc tại xứ đồng Soi Dưới (Khu 17 mẫu), thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

4.1.2. Ranh giới

Được giới hạn bới các mốc từ M1, M2…M… (thể hiện chi tiết trên bản vẽ HTKT)

Phía Bắc giáp đường liên thôn Lưu Thượng - Tư Sản;

Phía Nam giáp đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp;

Phía Đông giáp đường huyện Hoàng Long - Phú Túc;

Phía Tây giáp đường nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4.2. Đặc điểm tự nhiên

4.2.1. Địa hình khu vực

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, có hướng thấp dần về phía Đông Bắc. Cao độ nền từ + 2,04 đến + 2,46 m.

Khu đất nằm trên diện tích đất ruộng canh tác của nhân dân xã Phú Túc, không có công trình xây dựng và không có các kiến trúc phức tạp nào.

Hiện trạng nền: Cao độ nền từ + 2,04 đến + 2,46 m.; Hướng thoát nước chủ yếu tập trung đổ về mương tiêu chạy xung quanh khu đất.

Hiện trạng giao thông: Do nằm trên diện tích đất ruộng canh tác nên trong phạm vi khu đất hiện chưa có mạng lưới giao thông.

4.2.2. Khí hậu

Khu vực nghiên cứu nằm trong địa bàn xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên thuộc khí hậu vùng Đồng bằng Bắc Bộ, tương đồng với số liệu tại trạm Láng của Hà Nội.

Mùa Đông: Lạnh, chênh lệch giữa nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất và tháng nóng nhất lên tới 120C, song nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất chỉ xuống đến 140C160C, thời tiết nồm và mưa phùn là hiện tượng của nửa cuối mùa Đông ở Đồng bằng Bắc Bộ.

Mùa hè: Nóng ẩm, mưa nhiều, lượng mưa trung bình từ 1700 1800mm. lượng mưa tăng dần từ đầu mùa tới giữa mùa, đạt cực đại vào tháng 8, tháng 9.

Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình  của không khí: 23,00C

Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 28,7 0C

Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 16,6 0C

Cao nhất: 390C

Thấp nhất: 50C

Lượng mưa:

Lượng mưa bình quân nhiều năm 1450(mm) phân làm  2 mùa:

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm 7080% tổng lượng mưa cả năm.

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chiếm 2030% tổng lượng mưa cả năm.

Số ngày mưa trung bình: 144 ngày.

Lượng mưa ngày lớn nhất: 568mm.

Lượng bốc hơi trung bình năm: 894,2 mm.

Số ngày có mưa phùn trung bình năm: 38,7 ngày.

Tổng số giờ nắng trung bình năm: 1.464 giờ.

Gió:

Mùa hè: rốc độ gió trung bình 2,2m/s, hướng gió chủ đạo: Đông Nam.

Mùa đông: Tốc độ gió trung bình 2,8m/s.

Hướng gió chủ đạo: Đông Bắc.

Bão: Khu vực Phú Xuyên hàng năm chịu ảnh hưởng của một số cơn bão nhưng vận tốc nhỏ v= 20m/s - 30m/s.

Bức xạ: Tổng lượng bức xạ trung bình năm 122kcal/cm2

Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi hàng năm trung bình năm: 894,2 (mm)

Trong đó:

Mùa mưa: 505,3 (mm)

Mùa khô: 388,9 (mm)

Lượng bốc hơi trung bình tháng thấp nhất: 46,5mm (tháng 2).

Lượng bốc hơi trung bình tháng cao nhất 95mm (tháng 7).

Độ ẩm:

Độ ẩm không khí trung bình năm: 84%.

Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất (tháng 12): 82%

Thủy văn

Xã Phú Túc có diện tích mặt nước khá phong phú (chiếm khoảng 4,97% diện tích đất toàn xã) gồm các sông, ao hồ. Diện tích ao, hồ có khả năng trữ nước và cấp nước 32,25 ha.

Khu vực chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ văn Sông Nhuệ và dân cư không bị ngập úng do nền khu ở cao hơn nền ruộng 0,5 - 1,0 m.

Nhờ có nền địa hình tương đối thuận lợi dốc theo hướng Đông sang Tây và từ Nam xuống Bắc. Hệ thống kênh mương thuỷ lợi (gồm một mương tưới, tiêu do huyện quản lý dài 2,4 km bề rộng 4m - 5m; 6,5 km mương xây gạch bề rộng từ 0,4 m - 1,2 m và hệ thống kênh, mương đất dày đặc).

Nguồn nước ngầm của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch cũng như toàn xã Phú Túc khá dồi dào, mực nước ngầm thay đổi phụ thuộc vào địa hình và lượng mưa trong năm. Đây cùng là nguồn nước chính phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân trong toàn xã, thông qua hệ thống giếng khơi và giếng khoan.

4.2.3. Địa chất công trình, địa chấn

+ Địa chất công trình:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có nền đất ổn định, không bị sạt lở hoặc xói mòn. Qua khảo sát sơ bộ, nhận thấy khu vực dân cư lân cận đã xây dựng các công trình nhà ở mà không bị sụt, lún.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng nền móng công trình cần khoan thăm dò địa chất trước khi tiến hành thiết kế xây dựng các công trình.

+ Địa chất thủy văn

Hiện nay, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chưa khoan thăm dò địa chất thuỷ văn. Khi xây dựng công trình cần khoan thăm dò địa chất thủy văn để xử lý nền móng.

4.3. Hiện trạng sử dụng đất và các công trình kiến trúc.

4.3.1. Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng khu đất dự án cụm công nghiệp Phú Túc là khu đất ruộng thấp, trũng, tại xứ đồng Soi Dưới (Khu 17 mẫu), thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên.

Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu lập quy hoạch

| TT | Loại đất | Diện tích |  | Tỉ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | ha |  |
| 1 | Đất nông nghiệp (trồng lúa) | 59.745 | 5,97 | 97,78% |
| 2 | Đất giao thông | 1.355 | 0,14 | 2,22% |
|  | Tổng | 61.100 | 6,11 | 100,00% |

Đánh giá chung: Tình hình sử dụng đất trong khu vực quy hoạch cho thấy việc lựa chọn khu vực để đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Phú Túc nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, giải quyết công ăn việc làm cho địa phương, thúc đẩy kinh tế khu vực.

4.3.2. Hiện trạng công trình kiến trúc

Trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch không có công trình nhà ở, hiện trong khu vực dự án không có hộ dân cư nào sinh sống.

4.4.  Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

4.4.1.  Giao thông

Các tuyến giao thông chính:

Đường huyện Hoàng Long - Phú Túc: Giáp phía Đông cụm công nghiệp, theo quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030, tuyến đường này được nâng cấp mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, bể rộng lòng đường rộng 16m, lộ giới 24m, kết cấu bê tông nhựa.

Đường trục thôn: Giáp phía Bắc cụm công nghiệp; theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030 tuyến đường này được nâng cấp mở rộng lên 7m , kết cấu bê tông xi măng

Đường trục chính nội đồng: Nằm phía Nam cụm công nghiệp, theo quy hoạch chung đến năm 2030 tuyến đường này được nâng cấp mở rộng, cải tạo mặt cắt lên 7 m(0,5+6,0+0,5)m kết cấu bê tông xi măng.

Trong khu đất nghiên cứu lập quy hoạch chủ yếu là đất ruộng và các bờ thửa , chưa có đường giao thông đạt tiêu chuẩn theo quy định. Các đường bờ thửa các mặt cắt ngang rộng 1,5-3,5m.

4.4.2. San nền

a. Nền xây dựng:

Đất ruộng trũng, chưa được san nền, cao độ từ + 2,04 đến + 2,46 m, có bờ đất bao quanh.

b. Hiện trạng thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa: Hiện có 2 tuyến thoát nước nội đồng ở phía Bắc và Nam khu đất quy phục vụ canh tác và tiêu thoát nước nội đồng.

4.4.3. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn, chủ yếu là kênh mương tiêu thoát nước nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4.4.4. Cấp nước

Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống cấp nước sạch, chủ yếu là nước mặt từ hệ thống kênh mương thủy lợi và nguồn nước mưa, chưa đạt theo tiêu chuẩn.

4.4.5. Cấp điện:

Cắt qua phía Đông Nam cụm công nghiệp là đường dây điện 110KV Thường Tín - Vân Đình, hành lang an toàn lưới điện là 10m tính từ dây điện sang hai bên.

Đường điện 35 KV chạy tiếp ở phía Bắc và Nam khu đất, hành lang an toàn lưới điện là 5m tính từ dây sang 2 bên, đây là nguồn điện hiện trạng trực tiếp có khả năng cung cấp điện cho cụm công nghiệp.

Trạm biến áp: Nằm phía Tây khu vực quy hoạch cung cấp điện cho khu dân cư lân cận công suất 35/0,4KV-250KVA

4.4.6. Hiện trạng thông tin liên lạc:

Khu vực nghiên cứu lập dự án chưa có hệ thống thông tin liên lạc.

4.5. Đánh giá chung

Từ hiện trạng nêu trên, việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Tân Hưng gặp những thuận lợi và khó khăn nhất định như sau:

4.5.1.  Thuận lợi:

Giao thông thuận lợi nằm giáp các tuyến giao thông lớn.

Khi cụm công nghiệp hình thành khả năng lấp đầy lớn bởi vì hiện tại nhu cầu thuê đất của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn là rất lớn.

Phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch Nông thôn mới của xã Phú Túc và phù hợp định hướng quy hoạch mạng lưới các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp vì trong phạm vi quy hoạch cụm công nghiệp không có dân cư sinh sống.

4.5.2. Khó khăn:

Cao độ nền thấp, cần kinh phí lớn cho công tác chuẩn bị kỹ thuật san nền khi triển khai quy hoạch.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư.

Khu đất lập quy hoạch có tuyến đường điện 110KV chạy qua, do đó cần có những quy định để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện đối với đường dây 110KV.

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

5.1. Phạm vi thiết kế

Khu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích 5,93 ha thuộc Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc- huyện Phú Xuyên- TP Hà Nội. Được giới hạn bởi các  mốc tọa độ từ mốc M1 đến M6 ( Thể hiện chi tiết trong hồ sơ HTKT)

5.2. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật

5.2.1. Hạng mục giao thông

a. Nguyên tắc thiết kế

Hệ thống  giao thông của dự án phù hợp khớp nối với mạng lưới đường của các khu vực xung quanh đảm bảo phục vụ liên thông giữa các khu chức năng cũng như liên hệ thuận lợi với giao thông đối ngoại

-  Tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt theo quyết định số 1803/QĐ-UBND.

b. Vị trí đấu nối

Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc kết nối với đường trục huyện Hoàng Long tại vị trí nút giao ( N9 có tọa độ X: 584290,30; Y: 2296882,60).

c. Giải pháp thiết kế đường giao thông

+. Mặt bằng tuyến: mạng lưới đường giao thông cho khu vực gồm trục đường chính và đường nội bộ.

Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn Rmingh=30m

Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường Rmintt=50m

Bán kính đường cong nằm tối thiểu không cần làm siêu cao Rminsc=250m

Những đường cong có bán kính nhỏ bố trí siêu cao (isc=0,020,06)

+. Trắc dọc : Cao độ tim đường thiết kế theo cao độ khống chế trong bản vẽ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Cao độ tim đường thiết kế từ : 4.00 m-4.10 m. Trên trắc dọc thể hiện các cọc lý trình, cọc đặc biệt, cọc địa hình thay đổi và các cọc yếu tố cong.

Độ dốc dọc tối đa: idtđ=10%

Độ dốc dọc tối thiểu: idtt=0 %

Vùng đồng bằng độ dốc dọc tối thiểu của mặt đường khó đảm bảo phải thiết kế độ dốc rãnh biên dạng răng cưa, khi độ dốc dọc đường <0,1%

+. Thiết kế mặt cắt ngang

* Trục đường chính

Mặt cắt 1-1: (Áp dụng cho tuyến T1 với tổng chiều dài 325.56m) quy mô mặt cắt ngang B=14,0 m, lòng đường 5,5mx2 = 11,0 m, hè đường 1,5m x2=3,0 m.

* Đường nội bộ.

Mặt cắt 2-2: (Áp dụng cho tuyến T2 tổng chiều dài 374,77m, T3 với tổng chiều dài 365,72m) quy mô mặt cắt ngang B=8,5 m, lòng đường 2,75mx2 = 5,5 m, hè đường 1,5m x2=3,0 m.

Mặt cắt 3-3: (Áp dụng cho tuyến T4 với tổng chiều dài 91,86m) quy mô mặt cắt ngang B=4,0m, lòng đường 3,50 m, hè đường 0,25mx2 = 0,5 m.

d.  Vận tốc thiết kế.

* Đường trục chính

Vận tốc thiết kế: Vtk=4050km/h,

Tại các nút giao bố trí vạch sơn kẻ đường, biển báo, để điều khiển phương tiện giao thông.

* Đường nội bộ

Vận tốc thiết kế: Vtk=20  30km/h

Tại các nút giao bố trí vạch sơn kẻ đường, biển báo, để điều khiển phương tiện giao thông.

*Dốc ngang

Dốc ngang mặt đường về phía đan rãnh sau đó dốc về phía ga thu nước mưa

Dốc ngang mặt đường: in=1,5%2,5% (Lựa chọn in=2,00%)

Dốc ngang hè về phía lòng đường: ih=1,00%2,00% (Lựa chọn ih=1,50%)

e .Bán kính cong bó vỉa

Bán kính cong bó vỉa tối thiểu: Rmin=8,00m

Trong khu vực nghiên cứu, bán kính cong bó vỉa  Rmin=8,00m.

f. Tầm nhìn giao thông

Kích thước vát nhà hoặc tường rào góc tại góc giao lộ 800  1100 tối thiểu 4,00mx4,00m (Kích thước vát góc tính từ giao điểm của 2 chỉ giới đường đỏ) đảm bảo tầm nhìn cho phương tiện tham gia giao thông với vận tốc thiết kế.

g. Kết cấu áo đường

+ Yêu cầu cơ bản

Kết cấu áo đường phải có đủ cường độ và duy trì được cường độ để hạn chế được tối đa các trường hợp  phá hoại của xe cộ và của các yếu tố môi trường tự nhiên (sự thay đổi thời tiết, khí hậu; sự xâm nhập của các nguồn ẩm…).

Bề mặt kết cấu áo đường mềm phải đảm bảo bằng phẳng, đủ nhám, dễ thoát nước mặt và ít gây bụi để đáp ứng yêu cầu giao thông an toàn, êm thuận, kinh tế, giảm thiểu tác dụng xấu đến môi trường hai bên đường.

+ Lựa chọn kết cấu áo đường: Các tuyến đường trong cụm công nghiệp được sử dụng chủ yếu là loại kết cấu áo đường cứng.

*/Kết cấu áo đường : Eyc=155 Mpa

+ Bê tông xi măng M300 đá 2x4 dày 25cm

+ Lớp lót giấy dầu

+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm

+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 20cm

+ Đắp nền chặt K98 dày 30cm

*/ Kết cấu hè đường

Lát gạch Block tự chèn dày 6.0cm

Cát vàng tạo phẳng dày 5.0cm

San nền lu lèn chặt K≥0,95

*/. Bó vỉa

Bó vỉa dải phân cách giữa sử dụng bó vỉa BTXM M250 kích thước: 18x22x100cm

Bố trí bó vỉa BTXM M250 kích thước 18x22x100cm có đãn rãnh tại những vị trí đón nước về ga thu  nước mưa.

- Bảng tổng hợp khối lượng giao thông

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích mặt đường (S1) | m2 | 8486.47 | 1. S1=S2+(1714.41)*0.3 2. Khối lượng K98 =S1*0.3 3. Vét hữu cơ dày 30cm |
| 2 | Diện tích mặt đường đã trừ đan rãnh (S2) | m2 | 7943.95 |  |
| 3 | Diện tích hè | m2 | 2578.59 |  |
| 4 | Diện tích lát hè | m2 | 2051.73 |  |
| 5 | Bó vỉa loại 1 | m | 1714.41 |  |
| 6 | Bó vỉa loại 2 | m | 156.64 |  |
| 7 | Đan rãnh (L) | m | 1714.41 |  |
| 8 | Bó gáy hè | m | 1984.25 |  |
| 9 | Vét hữu cơ | m3 | 3319.04 |  |
| 10 | Đào khuôn | m3 | 0.00 |  |
| 11 | Đào nền | m3 | 0.00 |  |
| 12 | Đắp nền K98 | m3 | 2545.94 |  |
| 13 | Đắp nền K95 | m3 | 14136.21 |  |
| 14 | Diện tích mặt đường kết nối | m2 | 210.31 | Kết nối với đường trục huyện Hoàng Long |

(Chi tiết tính toán xem hồ sơ bản vẽ đi kèm).

- Bảng tổng hợp khối lượng kết cấu áo đường

| Stt | Loại kết cấu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bê tông xi măng M300 đá 2x4 dày 25cm | m3 | 2018.54 |
| 2 | Lớp lót giấy dầu | m2 | 7943.95 |
| 3 | Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25.0mm dày 18cm | m3 | 1527.56 |
| 4 | Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax=37.5mm dày 20cm | m3 | 1697.29 |

(Chi tiết tính toán xem hồ sơ bản vẽ đi kèm).

h. Giải pháp thiết kế tổ chức giao thông

- Thiết kế tổ chức giao thông theo qui định điều lệ đường bộ số QCVN 41-2016 của Bộ GTVT.

- Bố trí biển báo hiệu, chỉ dẫn giao thông tại các vị trí đường giao, xung đột giao thông. Biển cho người đi bộ qua đường (biển I.423), biển giao nhau với đường ưu tiên  (biển W.208), biển báo chỗ quay đầu xe (biển I.409).

- Tại các vị trí nút giao bố trí vạch sơn cho người đi bộ ( vạch 7.3 ), cắm biển chỉ dẫn hướng đường; thiết kế vạch sơn phân cách làn đường (vạch 2.1 và vạch 1.1 ) , vạch sơn chỉ hướng đi ( vạch số 9.3).

-Tại các vị trí giao giữa đường phụ với đường ưu tiên thiết kế các gờ giảm tốc để giảm tốc độ các phương tiện trước khi đi vào đường ưu tiên.

- Bảng tổng hợp khối lượng vạch sơn

| Stt | Loại vạch sơn | Đơn vị | Khối lượng | Diện tích (m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vạch 1.1 | m | 895.26 | 89.53 |
| 2 | Vạch 3.1 | m | 1939 | 387.80 |
| 3 | Vạch 7.3 | m | 216 | 259.20 |
| 4 | Mũi tên đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái | Mũi | 4 | 5.32 |
| 5 | Mũi tên đi thẳng và rẽ | Mũi | 5 | 4.68 |
| 6 | Mũi tên rẽ | Mũi | 12 | 8.64 |
| 7 | Mũi tên đi thẳng | Mũi | 17 | 9.18 |
| Tổng |  |  |  | 764.34 |

- Bảng tổng hợp khối lượng  biển báo

| Stt | Loại biển báo | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biển I423 | Biển | 12 |
| 2 | Biển I409 | Biển | 1 |
| 3 | Biển W208 | Biển | 1 |

(Chi tiết tính toán xem hồ sơ bản vẽ đi kèm)..

5.2.2. Hạng mục san nền

## a. Nguyên tắc thiết kế san nền :

-  Cao độ khống chế tim đường của các tuyến đường trong khu vực dự án tuân thủ theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt theo quyết định số 1803/QĐ-UBND

- Thiết kế san nền đảm bảo khớp nối với khu vực hiện trạng xung quanh.

- Thiết kế san nền đảm bảo thoát nước triệt để theo nguyên tắc tự chảy.

- Kết hợp hài hoà giữa khu vực mới và hiện trạng, tổ chức hài hoà giữa địa hình và thoát nước đảm bảo khu vực nghiên cứu thoát nước tốt,tránh ngập úng .

- Kết hợp giải pháp san nền với kiến trúc cảnh quan tạo không gian hài hoà, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho việc xây dựng công trình,tránh đào đắp lớn.

## b. Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế san nền trong khu vực nghiên cứu với cao độ xây dựng Htk >= 4.00m , đảm bảo không gây ngập úng ( theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt)

Cao độ tim đường khống chế tại các nút giao thông trong ranh giới dự án tuân thủ theo quy hoạch được duyệt với cao độ tim đường từ 4.00m -4.10m đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tạo độ dốc cho việc thoát nước nhanh chóng , thuận lợi.

Thiết kế san nền cho khu vực nghiên cứu là san nền trong từng lô đất

Khối lượng san nền hoàn toàn độc lập với khối lượng của các hạng mục khác (giao thông, cấp thoát nước…).

Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức là từ 0.05m và độ dốc nền i =0.002- 0.004 đảm bảo thoát nước mặt theo nguyên tắc tự chảy.

Tính toán đưa ra cao độ san nền trong các lô đất đảm bảo khả năng thoát nước nhanh chóng, khối lượng đào đắp hợp lý.

- Dự kiến tận dụng khối lượng vét hữu cơ để đắp nền cho các lô đất cây xanh(CX1, CX2, CX3) với độ đầm chặt yêu cầu K=0.90 theo tiêu chuẩn.

+	Cao độ san nền lớn nhất trong lô đất là 4.25 m ở vị trí lô đất 3 ở phía Tây Nam dự án

+	Cao độ san nền nhỏ nhất trong lô đất là 4.05m ở vị trí lô đất 1,2,4 lần lượt ở phía Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam dự án

- Sử dụng tường chắn đá hộc Htb từ 1,2m-2,0m để giải quyết chênh cao giữa nền  khu đất công nghiệp giáp với khu hiện trạng bên ngoài, tạo độ ổn định cho khu vực dự án.

-Trước khi san lấp, tiến hành bóc hữu cơ tại những khu vực ruộng trũng. Chiều bóc hữu cơ căn cứ trên hồ sơ địa chất. Dự kiến chiều dày bóc hữu cơ 0.3m

-  Đắp trả khu vực vét hữu cơ bằng đất đầm chặt K=0,90.

c. Tính toán khối lượng san nền :

- Tính toán khối lượng san nền theo phương pháp lưới ô vuông với kích thước ô lưới  10x10m.Công thức tính toán khối lượng như sau:

V=HTBxF . Trong đó :

V : Khối lượng ô lưới (m3)

HTB : Cao độ thi công trung bình (m)

F : Diện tích ô lưới (m2)

- Các lô đất được tính toán khối lượng san lấp theo phương pháp lưới ô vuông cơ sở, đắp nền bằng đất, đầm lèn K=0,90.

- Để khối lượng đào đắp trong các lô đất là ít nhất cao độ san nền trong lô đất được thiết kế bằng hoặc thấp hơn với cao độ vỉa hè.

-Thi công san nền trong các lô đất kết hợp với thi công nền đường nhằm giảm khối lượng đào đắp và tăng năng suất máy.

-	Vật liệu đắp sử dụng đất cấp 3. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp <=30cm, tưới nước đầm chặt đạt K=0,90 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

Bảng tổng hợp khối lượng san nền

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Cách tính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Đào đất trong các lô đất san nền | m3 | =A1 | 14.474,89 |
| 1 | Vét hữu cơ trung bình 0,3m | m3 | =Fruộng x 0.3m=48249.62*0,3 | 14.474,89 |
| B | Khối lượng đắp đất san nền các lô đất , đầm chặt k=0,90 ( mua mới), đất cấp 3 | m3 | =B1+B3 | 93.964,28 |
| 1 | Đắp đất các lô đất san nền trong cụm công nghiệp ( lô 1- lô 4) | m3 | Theo bảng tính lưới ô vuông san nền ( ô lưới 10x10m) | 79.489,39 |
| 2 | Đắp các lô đất cây xanh ( lô CX1-CX3) ( tận dụng đất hữu cơ để đắp) | m3 | Theo bảng tính lưới ô vuông san nền ( ô lưới 10x10m) | 8.997,25 |
| 3 | Đắp hoàn trả khối lượng vét hữu cơ , bùn ao (B3) | m3 | =A1 | 14.474,89 |
| C | Vận chuyển đất ( cự ly 10km) | m3 |  | 5.477,64 |
|  | Vận chuyển hữu cơ, bùn ao đến bãi tập kết cách dự án 10km | m3 |  | 5.477,64 |
| D | Tường chắn |  |  |  |
| 1 | Tường chắn đá hộc Htb=2m | m | Bình đồ | 643,09 |
| 2 | Tường chắn đá hộc Htb=1,5m | m | Bình đồ | 67,90 |
| 3 | Tường chắn đá hộc Htb=1,2m | m | Bình đồ | 296,44 |

5.2.3.  Hạng mục thoát nước mưa

a. Nguyên tắc thiết kế

- Dựa trên định hướng quy hoạch chiều cao của khu đã được phê duyệt.

- Mạng lưới thoát nước mưa khu vực nghiên cứu được thiết kế dựa theo điều kiện địa hình tự nhiên đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Hạn chế giao cắt của hệ thống đường cống thoát nước mưa với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

- Dốc dọc cống và rãnh được thiết kế với độ dốc đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy. Đối với các đoạn tuyến có độ dốc đường i≥ 1/D ( D là khẩu độ cống) thì dốc dọc cống lấy  bằng ≤dốc dọc đường và ≥ 1/D. Với các đoạn tuyến có độ dốc dọc đường ≤ 1/D thì độ dốc cống được đặt với giá trị 1/D.

b. Giải pháp thiết kế

Định hướng thoát nước khu vực:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt.

c. Mạng thoát nước toàn khu:

Phân lưu vực thoát nước:

Hệ thống thoát nước chia làm 2 lưu vực:

- Lưu vực 1: Lưu vực phía Nam của dự án, toàn bộ nước mưa của khu vực này được thu gom vào các tuyến cống mới của dự án rồi đổ vào tuyến đất hiện trạng ở phía Nam.

- Lưu vực 2: Gồm lưu vực phía Bắc của dự án, toàn bộ nước mưa của khu vực này được thu gom vào các tuyến cống mới của dự án rồi đổ vào tuyến đất hiện trạng ở phía Bắc.

Mạng lưới thoát nước trong ranh giới dự án:

- Mạng lưới thoát nước sử dụng hệ thống cống tròn BTCT D600 – D800. Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu i = 1/D và theo độ dốc dọc đường. Hệ thống giếng thu nước mưa được bố trí cách nhau 30(m).

- Đối với mặt cắt ngang đường 3-3 rộng 4,0m hệ thống thoát nước mưa được thiết kế là rãnh nắp đan B500 sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chính.

Việc thu gom nước ở các lô đất được thiết kế chi tiết theo từng dự án cụ thể theo Quy chế quản lý đấu nối hạ tầng của toàn bộ Dự án.

Tại vị trí đấu nối giao thông với đường ngoài ranh giới cắt ngang qua kênh mương hiện trạng được hoàn trả bằng cống bản kích thước BxH = 2x(3000x2500)mm.

e. Phương pháp tính toán thủy lực:

Áp dụng công thức tính lưu lượng nước mưa:

Qtt = q x  x F   (l/s)

Trong đó:

- Qtt: Lưu lượng nước mưa thiết kế (l/s)

- q: Cường độ mưa rào thiết kế (l/s/ha), trong điều kiện Việt Nam , q được xác định bằng công thức:

A (1 +C lg P )

q =    ---------------------

( t +b)n

- A, b, C, n : Tham số thủy văn,  phụ thuộc điều kiện khí hậu , đối với TP Hà Nội A = 5890; b =20; C =0,65; n = 0,84.

- P: Chu kỳ tràn cống ( năm ), chọn P = 1 .

-  t: Thời gian mưa tính toán ( phút )

t = t1 +t2

Trong đó:

t1: Thời gian tập trung dòng chảy, lấy t1 = 10 phút

t2: Thời gian nước mưa chảy trong cống

L

t2 =     ---------      ( phút )

60 x V

Trong đó:

- L: chiều dài đường cống (m).

- V: vận tốc nước chảy trong cống.

-  : Hệ số dòng chảy bình quân của khu vực; đối với khu dân cư  = 0,73.

-   F: Diện tích tụ nước mưa mà cống phải thoát

(Kết qủa tính toán xem bảng phụ lục tính toán lưu vực).

+ Tính toán thủy lực: dựa vào lưu lượng thiết kế đã xác định được, tính toán thủy lực nhằm mục đích xác định khẩu độ của từng đoạn cống và các thông số khác như: tốc độ dòng chảy V, chiều sâu nước chảy trong cống, xác định độ sâu chôn cống.

Giả thiết khẩu độ của cống: đường kính cống là D, đối với hệ thống thoát nước mưa, cống được tính chảy đầy hoàn toàn.

• Xác định:

- Tiết diện thoát nước  (m2).

- Chu vi ướt X (m)

- Bán kính thủy lực R (m).

- Khả năng thoát nước của mương (cống) theo khẩu độ giả thiết đã chọn:

Công thức cơ bản tình toán thuỷ lực như sau:

Qkn = V x , trong đó:

Qkn: lưu lượng nước thoát của cống (l/s).

: Diện tích tiết diện ướt của cống (m2)

V: vận tốc nước chảy trong (m/s). V được tính theo công thức:

V = C x (Rxi)1/2

Trong đó:	i: Độ dốc đáy cống:

R: bán kính thuỷ lực:

R =   / X

Trong đó: 	X: Chu vi ướt (m)

C: hệ số lưu tốc, phụ thuộc độ nhám của thành cống, tính theo công thức N.N. Paplopski:

C = (1/n) x R^1/6 , trong đó:

n:  hệ số độ nhám, cống làm bằng vật liệu bê tông cốt thép, n=0.013- 0.014, khi tính toán dùng n=0.013   .

So sánh Qkn và Qtt, nếu Qtt ≤ Qkn, kết luận khẩu độ theo giả thiết được chọn (cống có đường kính D, mương có chiều rộng B, chiều cao H). Ngoài trường hợp trên, đặt giả thiết và tính toán lại từ đầu.

f. Bố trí và kết cấu cống, rãnh, mương, ga:

Nguyên tắc bố trí và nối cống, đặt ga:

- Vị trí đặt cống, ga thu, ga thăm phù hợp với phương án thoát nước; Không trùng vị trí cây xanh, cột điện và các công trình tâp trung khác. Đảm bảo thoát nước tốt, dễ thi công và giảm chi phí cho Chủ đầu tư.

- Cao độ đáy cống được thiết kế đảm bảo nền trên lưng cống có chiều dày tối thiểu  0,5m và đảm bảo độ dốc đáy cống tuân thủ theo quy phạm.

Nối cống tròn: ống cống có cấu tạo dạng miệng bát, nối cống bằng chèn vữa xi măng C10 hoặc sợi đay tẩm nhựa đường.

- Ga thu, thu thăm của hệ thống thoát nước mưa được bố trí khoảng cách là ≤ 30m/1ga.

- Ga thu, ga thu thăm sử dụng miệng thu trực tiếp.

Kết cấu cống, móng cống:

- Cống: Cống tròn BTCT sản xuất theo công nghệ rung lõi, cấu kiện đúc sẵn loại 2.5m/cấu kiện, được sản xuất tại nhà máy. Sử dụng cống có cấp tải trọng Cấp T (hoạt tải HL-93, chiều cao đắp từ 054.00m).

- Móng cống:

+ Là cấu kiện BTCT đổ tại chỗ.

+ Thiết kế 3 cấu kiện móng cho một đốt cống.

+ Cốt thép của đế cống mác CI, CII theo TCVN 1651:1985.

Kết cấu ga thu, ga thăm:

Trong hệ thống thoát nước mưa, thiết kế nhiều loại ga để bố trí ở các vị trí khác nhau cho phù hợp. Các ga thăm đều bố trí bậc thang để tiện quản lý nạo vét. Thiết kế ga phù hợp, dễ thi công và tiết kiệm.

- Ga thu thăm, ga thăm, ga thu các cống tròn có kết cấu chung như sau:

- Đáy ga, tấm đan Đ, cổ ga sử dụng BTCT M200.

- Nắp ga sử dụng sử dụng BTCT M200

- Miệng thu trực tiếp.

- Ga thăm B500 có kết cấu chung như sau:

- Đáy ga, tấm đan Đ, cổ ga sử dụng BTCT M200.

- Nắp ga sử dụng sử dụng BTCT M200

- Thành ga xây gạch chỉ trát vữa xi măng M75.

g. Bảng thống kê khối lượng:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cống thoát nước mưa |  |  |
| 1 | Cống D400 (Cống nối từ miệng thu vào ga) | m | 108,00 |
| 2 | Cống D600 | m | 993,00 |
| 3 | Cống D800 | m | 233,00 |
| 4 | Rãnh B500 | m | 172,00 |
| 5 | Cống hộp BxH 2x(3000x2500) | m | 26,00 |
| 6 | Khối lượng đào cống chính | m3 | 159,00 |
| 7 | Khối lượng đắp bù cống chính | m3 | 350,00 |
| 8 | Khối lượng đào cống D400 | m3 | 18,00 |
| 9 | Khối lượng đắp bù cống D400 | m3 | 13,00 |
| B | Ga |  | - |
| 1 | Ga thu | Cái | 24,00 |
| 2 | Ga thu thăm D600 | Cái | 37,00 |
| 3 | Ga thu thăm D800 | Cái | 9,00 |
| 4 | Ga thăm D600 | Cái | 1,00 |
| 5 | Ga thăm D800 | Cái | 3,00 |
| 5 | Ga thăm B500 | Cái | 5,00 |
| 6 | Khối lượng đào ga thăm | m3 | 104,00 |
| 7 | Khối lượng đắp ga thăm | m3 | 60,00 |
| 8 | Khối lượng đào ga thu | m3 | 20,00 |
| 9 | Khối lượng đắp ga thu | m3 | 13,00 |
| C | Cửa xả |  | - |
| 1 | Cửa xả D800 | Cái | 2,00 |

5.2.5.  Hạng mục cấp nước

a. Cơ sở thiết kế

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đến năm 2030 đã được phê duyệt.

- QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- TCVN 33:2006 Cấp nước mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2622 – 1995 Tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.

b.   Lựa chọn nguồn nước:

Nguồn cấp nước cho dự án từ trạm cấp nước ngầm xã Phú Túc công suất 2.000 m3/ngày đêm (cách cụm công nghiệp 200m, theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030 đã được phê duyệt) thông qua tuyến ống cấp nước phân phối DN160 dự kiến xây dựng dọc đường quy hoạch phía Bắc. Vị trí đấu nối cụ thể sẽ do cơ quan quản lý nước sạch thỏa thuận chi tiết.

c.  Giải pháp thiết kế

- Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước cho khu công nghiệp theo dạng kết hợp giữa cấp nước sản xuất, cấp nước sinh hoạt và cấp nước cứa hoả.

- - Xây dựng bể nước dự trữ cho nước phòng cháy chữa cháy với dung tích bể là:

- W= 162m3 và trạm bơm nước chữa cháy với công suất 162m3/ngđ.

- - Bể nước dự trữ cho cứu hỏa và trạm bơm nước chữa cháy được dự kiến xây dựng tại khu đất hạ tầng (HT-01) nằm trong khu đất lập quy hoạch giáp bãi đỗ xe và khu đất công nghiệp sản xuất làng nghề lô 4. Khi có cháy trong những trường hợp bất lợi thì  nước chữa cháy sẽ được lấy từ bể này. Trong khu công nghiệp cần có xe bơm chữa cháy riêng .

- Thiết kế mạng lưới cấp nước là mạng vòng kết hợp với mạng nhánh để đảm bảo đủ lưu lượng và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất và giờ dùng nước lớn nhất có cháy. Đồng thời đảm bảo yêu cầu cấp nước liên tục và an toàn cho khu vực.

- - Căn cứ vào tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước xác định được đường kính ống là DN110, trên các tuyến đặt van chặn để tiện cho công tác quản lý.

- - Tuyến truyền tải được bố trí dọc đường trục chính của khu quy hoạch nhằm đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho các nhà máy, xí nghiệp thuộc Cụm CN .

- Tuyến ống được bố trí trên hè đường, nằm phía trước các lô đất bố trí xí nghiệp công nghiệp để thuận tiện cho việc cung cấp nước vào từng nhà máy.

- Vật liệu đường ống cấp nước: Ống cấp nước sử dụng là ống HDPE.

- Tất cả các đường ống cấp nước phải chôn sâu dưới mặt đất tính tới đỉnh ống tối thiểu là 0,7 m đối với những đoạn ống đi qua đường.

- Mạng lưới đường ống được tính toán thiết kế đảm bảo trong 2 trường hợp bất lợi nhất là:

+ Giờ dùng nước lớn nhất:

+ Giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra.

- Toàn bộ hệ thống mạng lưới cấp nước được bố trí chủ yếu trên vỉa hè để thuận tiện cho việc quản lý sau này.

- Giữa hai đầu các đoạn ống phân phối, hay trên các nhánh cụt đều có bố trí các van chặn sử dụng ty chụp bảo về van nhằm quản lý, vận hành và sửa chữa khi có sự cố xảy ra.

- Vị trí đấu nối để đưa nước vào xác định thực tế trên hiện trường với sự đồng ý của chủ đầu tư.

-  Tại những vị trí thấp nhất của các tuyến ống có đường kính từ 110mm trở lên được đặt các van xả cặn. Cặn lắng được xả vào các vị trí thích hợp xung quanh đó như hố ga thoát nước mưa, hồ... theo chế độ bảo dưỡng đường ống định kỳ.

-  Tại những vị trí cao nhất của các tuyến có đường kính từ D110mm trở lên  đặt các cụm van xả khí.

d.  Cấp nước cứu hoả.

- Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu dự án là hệ thống cấp nước cứu hỏa áp lực thấp. Khi có cháy xảy ra, xe cứu hỏa  sẽ lấy nước tại các trụ cứu hỏa dọc đường.

- Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới cấp nước phân phối có đường kính D100mm và được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác chữa cháy. Các họng cứu hoả được bố trí dọc trên phần hè của các tuyến đường, cách mép vỉa hè không quá 2,5m. Khoảng cách giữa các họng cứu hoả trên mạng lưới khoảng 100m – 150m, đảm bảo bán kính phục vụ là 150m.

- Trên mỗi tuyến ống, bố trí các van chặn để ngắt nước khi có sự cố hoặc bảo trì, bảo dưỡng

- Theo tiêu chuẩn phòng chữa cháy TCVN 2622-1995, thì có 1 đám cháy xảy ra trong 3h liên tục với lưu lượng chữa cháy cho 1 đám cháy là 15 l/s.

e. Giải pháp kết cấu .

- Trên mỗi tuyến ống, bố trí các van chặn để ngắt nước khi có sự cố hoặc bảo trì, bảo dưỡng.

+ Ống truyền tải: sử dụng ống HDPE  PN10, PE100 theo tiêu chuẩn ISO 44427-1996 , áp lực đạt tối thiểu 10kg/cm2. Các phụ tùng, côn, cút, tê… kèm theo tương ứng.

+ Các phụ tùng:

Van: Van chặn được cung cấp nhằm tách biệt một hệ thống hoặc thiết bị cho mục đích thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa. Chúng phải phù hợp cho áp suất làm việc liên tục tại 700C ít nhất là 1,25 lần áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống.

Mối nối mềm: được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO:9001. Tất cả các chi tiết của khớp nối bao gồm cả bulong và đai ốc đều phải được sơn phủ để có thể tránh được sự mài mòn ở mức cao nhất.

- Gối đỡ sử dụng gối đỡ tại các vị trí lặp đặt van, cút, nút bịt, v.v…Bê tông gối đỡ được đổ tại chỗ, sử dụng đá 1x2mm, BT M150; Bê tông lót được đổ tại chỗ, sử dụng đá 2x4mm, BT M100.

Van xả cặn: đặt ở những điểm thấp nhất do thiết kế quy định để tẩy rửa đường ống trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình quản lý. Đường kính ống xả nước và van thu khí phải đảm bảo tháo sạch nước trong đoạn ống mà nó phục vụ với thời gian không lớn hơn 2 giờ. Đường ống sau khi được súc xả cặn thì được xả vào vị trí hố ga thu nước mưa gần nhất.

Van xả khí: đặt ở những điểm cao nhất của mạng lưới để xả khí tích tụ trong ống ra ngoài, tránh cho ống khỏi bị phá hoại, làm cho dòng chảy của ống được liên tục.

- Trụ cứu hỏa: Sử dụng loại có đường kính D100mm, thông số kỹ thuật trụ cứu hỏa tuân theo TCVN 6379 – 1998; Lắp đặt và vận hành trụ cứu hỏa tuân theo TCVN 6379 – 1998.

* Yêu cầu khi thi công lắp đặt

- Khi thi công cần nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế để đưa ra biện pháp thi công, nếu có khác biệt hoặc khó khăn của thực tế so với thiết kế, nhà thầu thi công và chủ đầu tư phải thông báo cho đơn vị thiết kế biết để cùng đưa ra được phương án giải quyết.

+ Khi thi công đường ống cần căn cứ thực tế để gia công.

+ Các loại van khoá có nguồn gốc xuất xứ, không nứt nẻ, làm việc bình thường, thay thế dễ dàng..

+ Đối với khi nối ống phải theo quy trình của nhà sản xuất, phải thử áp lực từng đoạn xong mới được lấp đất.

+ Khi thi công xong đường ống cấp nước phải thử áp lực và thau rửa vệ sinh trước khi sử dụng.

+ Vật liệu thiết bị và thành phần dùng cho việc lắp đặt hệ thống theo tiêu chuẩn hiện hành.

f.  Tính toán lưu lượng dùng nước.

Căn cứ theo nhu cầu cấp nước của dự án (có bảng tính kèm theo). Công suất của trạm cấp nước được xác định theo công thức sau:

Q = Qcn+ Qtưới+Qrò rỉ

Trong đó :

+ Qsh : Tổng lưu lượng nước cấp cho cụm công nghiệp,  Nước công trình.

+ Qtưới : Lưu lượng nước cấp cho nhu cầu tưới cây xanh, rửa đường khu vực dự án.

+ Qrò rỉ: Lưu lượng nước rò rỉ, thất thoát trên mạng lưới

Bảng tính toán nhu cầu cấp nước của khu vực

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích | Số lô | Chỉ tiêu cấp nước | Đơn vị tính | Công suất(m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | xây dựng | sàn XD |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | ha | (m2) | (m2) |  |  |  |  |
| 1 | Đất công nghiệp (sản xuất làng nghề) | CN | 37664 | 3,77 | 26.365 | 79.094 | 30 | 25 | m3/ha | 94,00 |
| 1.1 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 1 | CN1 | 14525 | 1,45 | 10.168 | 30.503 | 12 | 25 | m3/ha | 36,25 |
| 1.2 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 2 | CN2 | 14471 | 1,45 | 10.130 | 30.389 | 12 | 25 | m3/ha | 36,25 |
| 1.3 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 3 | CN3 | 4931 | 0,49 | 3.452 | 10.355 | 3 | 25 | m3/ha | 12,25 |
| 1.4 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 4 | CN4 | 3737 | 0,37 | 2.616 | 7.848 | 3 | 25 | m3/ha | 9,25 |
| 2 | Đất hành chính, dịch vụ | HC | 646 | 0,06 | 388 | 1.163 | 1 | 2 | l/m2.sàn | 2,33 |
| 3 | Đất cây xanh cách ly | CX | 6704 | 0,67 | -- | -- | -- | 3 | l/m2 | 20,11 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HT | 1464 | 0,15 | 1.025 | 1.025 | -- | 2 | l/m2 | 2,93 |
| 4.1 | Đất hạ tầng lô 1 (Trạm cấp nước) | HT1 | 416 | 0,04 | 291 | 291 | -- | 2 | l/m2 | 0,83 |
| 4.2 | Đất hạ tầng lô 2 ( Trạm xử lý nước thải) | HT2 | 1048 | 0,1 | 734 | 734 | -- | 2 | l/m2 | 2,10 |
| 5 | Đất giao thông | GT | 12861 | 1,29 | -- | -- | -- | 0,5 | l/m2 | 6,43 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,80 |
| 6 | Qt | Tổng lưu lượng nước cấp cho khu vực dự án |  |  |  |  |  |  |  | 125,80 |
| 7 | Q ngày max | Lưu lượng nước ngày max, lấy hệ số không điều hòa K=1,2 |  |  |  |  |  |  |  | 150,96 |
| 8 | Qrr | Lưu lượng nước rò rỉ, dự phòng. Lấy bằng 25%.Q ngày max |  |  |  |  |  |  |  | 37,74 |
| 9 | Qcc | Lưu lượng nước cứu hỏa, chọn 1 đám cháy xảy ra đồng thời và liên tục trong 3h với lưu lượng 1 đám cháy là 15 l/s |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |
| 10 | Qtt | Tổng lưu lượng nước tính toán cấp cho khu vực dự án |  |  |  |  |  |  |  | 188,69 |
| Làm tròn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |

g.  Tính toán các yếu tố của mạng lưới cấp nước

* Bể chứa nước sạch

- Bể chứa nước sạch được xây dựng nhằm mục đích dự trữ cho nước cứu hỏa trong 3 giờ cho 1 đám cháy xảy ra với lưu lượng 1 đám cháy là 15l/s.

- Thể tích bể chứa được tính toán với dung tích là:

Wcc = 15 x 3 x 3600/1000 = 162 m3

- Vậy dung tích bể chứa nước cứu hỏa là 162 m3

*Trạm bơm nước cứu hỏa

- Trạm bơm nước cứu hỏa bao gồm cụm bơm có 3 bơm trong đó:

+ 1 bơm điện với công suất 15l/s, H=45m;

+ 1 bơm Diezen với công suất 15l/s, H=45m;

+ 1 bơm bù áp;

h.  Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước

* Tính toán thủy lực trong giờ dùng nước lớn nhất

Bảng tính toán thủy lực tại nút (giờ max)

| prueba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Table - Nodes |  |  |  |  |
|  | Base Demand | Demand | Head | Pressure |
| Node ID | LPS | LPS | m | m |
| Junc P2 | 0 | 0.00 | 19.95 | 19.95 |
| Junc P2' | 0.11 | 0.11 | 19.94 | 19.94 |
| Junc P8 | 0.19 | 0.19 | 19.94 | 19.94 |
| Junc P10 | 0.46 | 0.46 | 19.92 | 19.92 |
| Junc P15 | 0.38 | 0.38 | 19.92 | 19.92 |
| Junc P25 | 0.32 | 0.32 | 19.92 | 19.92 |
| Junc P18 | 0.32 | 0.32 | 19.92 | 19.92 |
| Junc P23 | 0.22 | 0.22 | 19.92 | 19.92 |
| Junc NB | 0.22 | 0.22 | 19.92 | 19.92 |
| Resvr NG | #N/A | -2.22 | 20.00 | 0.00 |

Bảng tính toán thủy lực tuyến ống (giờ max)

| prueba |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Table - Links |  |  |  |  |  |  |
|  | Length | Diameter | Roughness | Flow | Velocity | Unit Headloss |
| Link ID | m | mm |  | LPS | m/s | m/km |
| Pipe P2-P2' | 9.671 | 110 | 130 | 2.22 | 0.26 | 1.00 |
| Pipe P2'-P8 | 23.42 | 110 | 130 | 1.14 | 0.14 | 0.29 |
| Pipe P8-P10 | 61.17 | 110 | 130 | 0.95 | 0.11 | 0.21 |
| Pipe P10-P16 | 176.8 | 110 | 130 | 0.29 | 0.03 | 0.02 |
| Pipe P10-P15 | 333 | 110 | 130 | 0.21 | 0.02 | 0.01 |
| Pipe P2'-P25 | 97.73 | 110 | 130 | 0.97 | 0.11 | 0.21 |
| Pipe P18-P25 | 176.7 | 110 | 130 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
| Pipe P15-P18 | 23.59 | 110 | 130 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| Pipe P23-P18 | 262 | 110 | 130 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Pipe P23-NB | 7.712 | 110 | 130 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
| Pipe P23-P25 | 72.29 | 110 | 130 | 0.40 | 0.05 | 0.04 |
| Pipe NG-P2 | 46 | 110 | 130 | 2.22 | 0.26 | 1.00 |

* Tính toán thủy lực trong giờ dùng nước lớn nhất có cháy

Bảng tính toán thủy lực tại nút( giờ max có cháy)

| prueba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Table - Nodes |  |  |  |  |
|  | Base Demand | Demand | Head | Pressure |
| Node ID | LPS | LPS | m | m |
| Junc P2 | 0 | 0.00 | 17.96 | 17.96 |
| Junc P2' | 0.11 | 0.11 | 17.53 | 17.53 |
| Junc P8 | 0.19 | 0.19 | 17.25 | 17.25 |
| Junc P10 | 0.46 | 0.46 | 16.55 | 16.55 |
| Junc P15 | 0.38 | 0.38 | 15.87 | 15.87 |
| Junc P25 | 0.32 | 0.32 | 16.34 | 16.34 |
| Junc P18 | 0.32 | 15.32 | 15.65 | 15.65 |
| Junc P23 | 0.22 | 0.22 | 16.16 | 16.16 |
| Junc NB | 0.22 | 0.22 | 16.16 | 16.16 |
| Resvr NG | #N/A | -17.22 | 20.00 | 0.00 |

Bảng tính toán thủy lực tuyến ống( giờ max có cháy)

| prueba |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Table - Links |  |  |  |  |  |  |
|  | Length | Diameter | Roughness | Flow | Velocity | Unit Headloss |
| Link ID | m | mm |  | LPS | m/s | m/km |
| Pipe P2-P2' | 9.671 | 110 | 130 | 17.22 | 2.05 | 44.30 |
| Pipe P2'-P8 | 23.42 | 110 | 130 | 8.51 | 1.01 | 12.01 |
| Pipe P8-P10 | 61.17 | 110 | 130 | 8.32 | 0.99 | 11.52 |
| Pipe P10-P16 | 176.8 | 110 | 130 | 4.60 | 0.55 | 3.84 |
| Pipe P10-P15 | 333 | 110 | 130 | 3.27 | 0.39 | 2.04 |
| Pipe P2'-P25 | 97.73 | 110 | 130 | 8.60 | 1.02 | 12.24 |
| Pipe P18-P25 | 176.7 | 110 | 130 | 4.65 | 0.55 | 3.91 |
| Pipe P15-P18 | 23.59 | 110 | 130 | 7.48 | 0.89 | 9.46 |
| Pipe P23-P18 | 262 | 110 | 130 | 3.19 | 0.38 | 1.95 |
| Pipe P23-NB | 7.712 | 110 | 130 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
| Pipe P23-P25 | 72.29 | 110 | 130 | 3.63 | 0.43 | 2.48 |
| Pipe NG-P2 | 46 | 110 | 130 | 17.22 | 2.05 | 44.30 |

Bảng thống kê khối lượng vật tư cấp nước

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nhựa HDPE DN110-PE100-PN10 | M | 1380 |
| 2 | Ống lồng thép D150 | M | 462 |
| 3 | Cút nhựa HDPE 90 DN110 | Cái | 1 |
| 4 | Cút nhựa HDPE 45 DN110 | Cái | 21 |
| 5 | Cút nhựa HDPE 90 DN63 | Cái | 31 |
| 6 | Nút bịt nhựa HDPE DN63 | Cái | 31 |
| 7 | Tê nhựa HDPE DN160/DN110 | Cái | 1 |
| 8 | Tê nhựa HDPE DN110/DN110 | Cái | 7 |
| 9 | Tê nhựa HDPE DN110/DN63 | Cái | 31 |
| 10 | Van gang BB DN100 | Cụm | 10 |
| 11 | Van 1 chiều DN100 | Cụm | 2 |
| 12 | Đai khởi thủy nhựa HDPE DN110x2'' | Cái | 31 |
| 13 | Hố van đồng hồ tổng DN100 | Hố | 1 |
| 14 | Trụ cứu hỏa DN100 | Cụm | 7 |
| 15 | Hố van xả khí | Hố | 2 |
| 16 | Hố van xả cặn | Cụm | 1 |
| 17 | Trạm bơm chữa cháy công suất 162 m3/ngđ | Trạm | 1 |
| 18 | Bể chứa nước 162 m3 | Bể | 1 |

5.2.5.  Hạng mục cấp điện

a) Phần trung thế:

- Trạm biến áp xây dựng mới được cấp nguồn trung thế từ cột … lộ…

Từ cột điểm đấu đến ngăn cầu dao tủ trung thế TBA Khu CN Phú Túc: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm 35kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2  chiều dài tuyến khoảng 38m.

- Tại cột điểm đấu lắp 01 bộ cầu dao phụ tải 35kV-630A-16kA/s, 01 chống sét van 35 kV và các xà đỡ dây dẫn.

- Tại cột điểm đấu đóng  01 bộ tiếp địa RC-2 (tiếp địa chống sét phải được nối bằng một dây riêng), đảm bảo R ≤ 10Ω.

* Quy cách rải cáp ngầm 35kV đi trong đất:

- Cáp ngầm trung thế 35kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE 195/150 trình tự từ đáy hố trở lên là:

+ Cát mịn							100mm.

+ Ống nhựa xoắn D195/150 luồn cáp điện lực 35kV	195mm

+ Cát mịn đầm chặt					100mm.

+ Tấm đan bê tong bảo vệ cáp				60mm

+ Đất mịn đầm chặt					345mm.

+ Băng báo hiệu cáp

+ Đất mịn đầm chặt					450mm.

- Hai đầu ống sau khi có cáp dùng sợi đay tẩm bitum lót đệm chèn kín để đất không chui vào được.

- Tại điểm cáp uốn cong đổi hướng, bán kính cong điểm uốn R≥ 1.200.

- Cáp đi song song với cáp thông tin khoảng cách theo chiều ngang giữa các

cáp ≥ 500mm.

- Cáp đi thẳng dưới hè và đường bê tông atphan đặt mốc báo hiệu cáp, khoảng cách giữa các mốc là 20m.

- Cáp đi ngang đường giao thông phải đặt mốc báo hiệu cáp ở giữa tâm đường.

- Tại vị trí bẻ góc của cáp đặt mốc báo hiệu cáp tại các vị trí 2 đầu và giữa bán kính cong của đường cáp khoảng cách giữa các mốc > 1m.

- Các mốc báo hiệu cáp được chế tạo bằng sứ tráng men. Vị trí đứng để đọc chữ trên mốc báo hiệu cáp đứng trên hè nhìn ra lòng đường. Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng) hoặc song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).

- Các mốc báo cáp trên vỉa hè phải được gắn bằng bê tông xi măng, mặt mốc báo hiệu cáp bằng mặt vỉa hè.

- Các mốc báo cáp được gắn trên mặt đường nhựa bê tông atphan phải được gắn bằng nhựa bê tông atphan, mặt mốc báo hiệu cáp bằng mặt vỉa hè.

b)  Phần trạm biến áp:

- Trạm biến áp Cụm công nghiệp Phú Túc được xây dựng mới theo kiểu TBA kios.

- Ngăn trung thế: Lắp mới 01 tủ trung thế 3 ngăn (02 CD + 01 MC) 35kV-630A-16kA/s.

- Ngăn MBA: Lắp mới 01 máy biến áp 800kVA – 35(22)/0.4kV.

- Ngăn hạ thế: Lắp đặt mới 01 tủ Hạ thế tổng 600V-1250A-70kA, 01 tủ Tụ bù hạ thế 415V-250kVAr.

*)  Sơ đồ nối điện chính:

- Cáp trục chính vào 02 ngăn cầu dao của tủ RMU 3 ngăn 35kV sử dụng cáp 35kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2.

- Cáp từ ngăn máy cắt 35kV-200A tủ RMU sang đầu cực máy biến áp sử dụng cáp 35kV-Cu/XLPE/PVC- 1x50mm2.

- Trung tính MBA được nối vào hệ thống tiếp địa trạm bằng cáp Cu/XLPE/PVC- 1kV-1x240mm2.

- Từ cực hạ thế MBA 800kVA-35(22)/0.4kV dẫn đến tủ hạ thế 600V-1250A dùng 03 sợi  0,6kV-Cu/XLPE/PVC- 1x240mm2/1pha.

*) Bố trí thiết bị trạm:

- Trạm biến áp thi công được xây dựng kiểu trạm kios. Kích thước Dài x Rộng x Cao là 4500x2500x2700 (mm).

- Vỏ trạm kios được bố trí 03 ngăn: 01 ngăn MBA, 01 ngăn trung thế (đặt tủ RMU - 35kV-630A-16kA/s 03 ngăn, 02 ngăn CD + 01 ngăn MC), 01 ngăn hạ thế (đặt 02 tủ hạ thế gồm: 01 tủ hạ thế tổng 600V-1250A, 01 tủ tụ bù 600V-250kVAr).

- Máy biến áp có thông số như sau:

Công suất định mức 800kVA-35(22)/0.4kV

Tổ đấu dây ∆-Y/Yo-11-12

Tủ hạ thế trạm biến áp:

* Tủ hạ thế tổng 600V-1250A:

o	1 áp tô mát tổng 600V-1250A- 70kA/s (Dòng cắt chỉnh định theo dòng định mức của MBA).

01 áp tô mát nhánh 600V-100A- 36kA/s (Cấp điện cho khu hạ tầng kỹ thuật 2).

01 áp tô mát nhánh 600V-400A- 50kA/s (Cấp điện cho khu sản xuất làng nghề khu 3,4; khu hành chính, khu hạ tầng kỹ thuật 1 và khu gửi xe).

01 áp tô mát nhánh 600V-400A- 50kA/s (Cấp điện cho khu sản xuất làng nghề khu 2).

01 áp tô mát nhánh 600V-400A- 50kA/s (Cấp điện cho khu sản xuất làng nghề khu 1).

01 áp tô mát nhánh 600V-63A- 25kA/s (Cấp điện cho chiếu sáng).

01 áp tô mát nhánh 600V-25A- 10kA/s (Cấp điện cho tự dung TBA).

03 máy biến dòng TKM-600V-1250/5A cho mạch đo CCX0,5: S=15VA.

01 máy biến dòng TKM-600V-1250/5A tín hiệu dòng cho bộ điều khiển tụ bù CCX0,5: S=15VA.

1 công tơ hữu công 3 pha loại C3F 3x5A ; 380/220, CCX1.

1 công tơ vô công 3 pha loại C3F 3x5A ; 380/220, CCX1.

3 ampe mét xoay chiều  0÷1250A,  CCX2.

1 vôn kế xoay chiều 0÷500V,  CCX1.5 cùng bộ chỉnh mạch.

01 bộ chống sét van hạ thế 500V.

Đo đếm và bảo vệ:

Để đo điện áp các pha bằng vôn kế kèm bộ chỉnh mạch.

Kiểm tra phụ tải từng pha lắp đặt 3 đồng hồ Ampe xoay chiều đấu với 3 máy biến dòng của mạch đo.

Để đếm điện năng tiêu thụ, đặt 1 công tơ 3 pha hữu công và 1 công tơ 3 pha vô công đấu với 3 máy biến dòng TKM- 1250/5A của mạch đếm CCX0,5: S=15VA. Phần này đặt trong hòm chống tổn thất tại đầu cực MBA theo quy định của Công ty Điện Lực Hà Nội.

Bảo vệ MBA phía cao thế sử dụng máy cắt 35kV-200A-20kA/s. Phía hạ thế đặt áp tô mát tổng MCCB-1250A

-	Hệ thống tiếp địa:

08 cọc bằng thép góc L36x63x6 dài 2,5m đóng sâu dưới mặt đất 0,7.Dùng thép dẹt 40x4 hàn nối các đầu cọc với nhau như bản vẽ.

Tất cả các giá đỡ thiết bị của trạm và các bộ phận cần tiếp địa được dẫn xuống hệ tiếp địa bằng thép dẹt 40x4.

Tiếp địa dây trung tính máy biến thế dùng dây đồng mềm M-240. Toàn bộ chi tiết sắt của hệ thống tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng.

Điện trở tiếp địa trạm Rz ≤ 4Ω, nếu không đạt sẽ thiết kế bổ sung.

* Tủ hạ thế tụ bù 415V-250kVAR:

1 áp tô mát tổng 600V-630A- 50kA/s.

05 áp tô mát nhánh 600V-100A- 36kA/s (Cấp điện cho các tụ bù).

05 contactor 100A.

05 bình tụ bù 415V-50kVAR.

01 bộ điều chỉnh tụ bù 6 cấp.

c)  Phần hạ thế:

*)  Tủ hạ thế:

- Tủ công tơ được chế tạo theo quyết định số 769/QĐ-SXD ngày 10/07/2017của sở xây dựng hà nội.

- Xây dựng các tủ pillar để cấp nguồn cho các hộ trong khu đất. Tủ pillar có kích thước cao x rộng x sâu tương ứng (1200 x 425 x 425)mm.

- Tủ Pillar được chế tạo bằng hợp kim nhôm cường độ cao có độ dày 3mm, độ kín nước đạt tiêu chuẩn IP54. Tủ được sơn tĩnh điện, chủng loại sơn ngoài trời, đảm bảo độ sáng bóng, độ bền màu, chống bám bẩn, chịu tác động môi trường. Màu sơn đồng nhất với mã màu RAL 7044.

- Mỗi tủ Pilar đều được đóng tiếp địa loại RC1 an toàn bằng thép góc dài 2,5m mạ kẽm nhúng nóng. Dây tiếp địa dùng thép CT3-10. Đảm bảo tiếp địa tủ: RPL 10.

Móng tủ Pillar được xây dựng phần móng lót kích thước (DàixRộngxCao) tương ứng (600x600x200) và phần thân móng kích thước (DàixRộngxCao) tương ứng (425x425x550).

- Cấu hình tủ pillar cấp điện phân phối: có trong bản vẽ chi tiết.

*) Tuyến cáp hạ thế:

Lộ 1:

- Từ tủ hạ thế TBA đến tủ TĐT2: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x240mm2, chiều dài tuyến khoảng 160m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 195/150.

- Từ tủ TĐT2 đến tủ TĐT1: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x95mm2, chiều dài tuyến khoảng 90m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 130/100.

Lộ 2:

- Từ tủ hạ thế TBA đến tủ TĐT4: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x240mm2, chiều dài tuyến khoảng 147m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 195/150.

- Từ tủ TĐT4 đến tủ TĐT3: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x95mm2, chiều dài tuyến khoảng 90m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 130/100.

Lộ 3:

- Từ tủ hạ thế TBA đến tủ TĐT7: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x240mm2, chiều dài tuyến khoảng 126m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 195/150.

- Từ tủ TĐT7 đến tủ TĐT6: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x70mm2, chiều dài tuyến khoảng 49m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 130/100.

- Từ tủ TĐT7 đến tủ TĐT5: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x70mm2, chiều dài tuyến khoảng 36m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 130/100.

Lộ 4:

- Từ tủ hạ thế TBA đến tủ TĐT8: Kéo mới 01 sợi cáp ngầm hạ thế 0.6kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x50mm2, chiều dài tuyến khoảng 36m, cáp đường trục được luồn trong ống nhựa HDPE 130/100.

* Quy cách rải cáp ngầm 0.4kV đi trong đất:

- Cáp ngầm trung thế 0.4kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE trình tự từ đáy hố trở lên là:

+ Cát mịn					50mm.

+ ống nhựa xoắn D195/150 luồn cáp điện lực 35kV

+ Cát mịn đầm  chặt				395mm.

+ Đất mịn đầm chặt				50mm.

+ Băng báo hiệu cáp

+ Đất mịn đầm chặt				450mm.

- Hai đầu ống sau khi có cáp dùng sợi đay tẩm bitum lót đệm chèn kín để đất không chui vào được.

- Tại điểm cáp uốn cong đổi hướng, bán kính cong điểm uốn R≥ 1.200.

- Cáp đi song song với cáp thông tin khoảng cách theo chiều ngang giữa các cáp ≥ 500mm.

- Những chỗ cáp chui, vượt công trình ngầm, cáp được luồn trong ống bê tông D200 loại 2 mảnh.

- Cáp đi thẳng dưới hè và đường bê tông atphan đặt mốc báo hiệu cáp, khoảng cách giữa các mốc là 20m.

- Cáp đi ngang đường giao thông phải đặt mốc báo hiệu cáp ở giữa tâm đường.

- Tại vị trí bẻ góc của cáp đặt mốc báo hiệu cáp tại các vị trí 2 đầu và giữa bán kính cong của đường cáp khoảng cách giữa các mốc > 1m.

- Các mốc báo hiệu cáp được chế tạo bằng sứ tráng men. Vị trí đứng để đọc chữ trên mốc báo hiệu cáp đứng trên hè nhìn ra lòng đường. Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song với tuyến cáp (ở vị trí cáp đi thẳng) hoặc song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở vị trí cáp bẻ góc).

- Các mốc báo cáp trên vỉa hè phải được gắn bằng bê tông xi măng, mặt mốc báo hiệu cáp bằng mặt vỉa hè.

- Các mốc báo cáp được gắn trên mặt đường nhựa bê tông atphan phải được gắn bằng nhựa bê tông atphan, mặt mốc báo hiệu cáp bằng mặt vỉa hè.

c)  Phần chiếu sáng:

- Bố trí chiếu sáng: Sử dụng 49 cột đèn bát giác liền cần đơn cao 8m, ở mỗi cột lắp 01 bộ đèn chiếu sáng LED 100W.

- Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn, điều khiển từ tủ điện chiếu sáng. Tủ điện được cấp nguồn từ trạm biến áp xây dựng mới của dự án.

- Cáp cấp nguồn: Cáp trục cấp nguồn dọc tuyến sử dụng loại cáp ngầm đồng có đai thép Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 4x25mm2 đi ngầm trong đất. Các đèn được cấp nguồn từ cáp trục bằng dây đồng bọc tiết diện 3x2,5mm2.

- Điều khiển: Hệ thống chiếu sáng được điều khiển từ tủ điện điều khiển chiếu sáng và được điều khiển tự động theo chế độ tiết kiệm điện.

- Chế độ buổi tối :Vận hành 100% công suất đèn từ 18h đến 24h, từ 24h đến 06h vận hành 2/3 số lượng đèn.Tủ công tơ được chế tạo theo quyết định số 769/QĐ-SXD ngày 10/07/2017của sở xây dựng hà nội.

- Phụ lục lựa chọn đèn

* Xác định lựa chọn bố trí tuyến chiếu sáng:

- Căn cứ tiêu chuẩn TCVN  259 : 2001 sơ bộ chọn bố trí đèn như sau:

+ Đường trục chính rộng 11m: Bố trí tuyến chiếu sáng 2 bên vỉa hè.

+ Đường nhánh rộng 6m: Bố trí tuyến chiếu sáng 1 bên vỉa hè.

* Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chiếu sáng:

+ Thiết kế chiếu sáng theo trong khu công nghiệp tiêu chuẩn chiếu sáng theo cấp B

+ Độ chói trung bình trên mặt đường yêu cầu với đường cấp B, chọn độ chói trung bình tính toán chiếu sáng đường cho công trình Ltb = 1,0Cd/m2

+ Mặt đường bê tông nhựa. Tỷ số giữa độ rọi và độ chói trung bình trên mặt đường: R= 14.

+ Để hạn chế chói loá, khi thiết kế hệ thống chiếu sáng đường phố phải lựa chọn các thiết bị chiếu sáng sao cho có chỉ số hạn chế chói loá G không nhỏ hơn Bảng 4 - TCVN 259: 2001

G = ISL + 0.97log Ltb + 4.41logh – 1.46logp

Trong đó:

ISL: Chỉ số đặc trưng của choá đèn (nhà chế tạo cấp):	 ISL = 4.2

Ltb: Độ chói trung bình của mặt đường                    	Ltb = 1,0 (Cd/m2)

h :   Cao độ đặt đèn                                                           	h = 8 (m)

p :   Số đèn có trên 1 km chiều dài đường              		p = 30 đèn

Chỉ số G chỉ được tính khi 5 < h < 20 và 20 < p < 100

Loại đèn Led Halumos có chỉ số hạn chế chói loá như sau: G = 6.71 > {Gtc} =  4

* Xác định sơ đồ bố trí và loại đèn cần thiết:

- Xác định công suất của bóng đèn sử dụng:

- Hệ số sử dụng   = 0.28

- Hệ số dự trữ      k = 1.3

+ Quang thông tính toán của bóng đèn chiếu sáng đường rộng 11m là:

Ta chọn công suất bóng đèn là bóng Led 100W có quang thông  = 12.000 (Lm), chiếu sang hai bên đối xứng

Kiểm tra lại theo điều kiện lựa chọn công suất đèn:

Vậy chọn đèn bóng Led 100W, phù hợp với yêu cầu chiếu sáng của lòng đường 11m.

+ Quang thông tính toán của bóng đèn chiếu sáng đường rộng 6m là:

Ta chọn công suất bóng đèn là bóng Led 100W có quang thông  = 12.000 (Lm).

Kiểm tra lại theo điều kiện lựa chọn công suất đèn:

Vậy chọn đèn  bóng Led 100W, phù hợp với yêu cầu chiếu sáng của lòng đường 6m.

5.2.6. Hạng mục thoát nước thải

a. Chỉ tiêu thoát nước thải

Đối với khu vực đô thị lượng nước thải xả ra được ước tính theo % lượng nước sạch tiêu thụ. Nhìn chung được ước tính 90% lượng nước sạch tiêu thụ (không bao gồm nước tưới cây, rửa đường, PCCC, nước rò rỉ) sẽ được thu gom trong hệ thống nước thải.

Bảng tính toán lưu lượng Thoát nước thải của khu vực

| TT | Hạng mục | Ký hiệu | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích | Số lô | Chỉ tiêu cấp nước | Chỉ tiêu Thoát nước thải (90% chỉ tiêu cấp nước) | Đơn vị tính | Công suất (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | xây dựng | Sàn XD |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 | ha | (m2) | (m2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất công nghiệp (sản xuất làng nghề) | CN | 37664 | 3,77 | 26.365 | 79.094 | 30 | 25 | 22,5 | m3/ha | 84,60 |
| 1.1 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 1 | CN1 | 14525 | 1,45 | 10.168 | 30.503 | 12 | 25 | 22,5 | m3/ha | 32,63 |
| 1.2 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 2 | CN2 | 14471 | 1,45 | 10.130 | 30.389 | 12 | 25 | 22,5 | m3/ha | 32,63 |
| 1.3 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 3 | CN3 | 4931 | 0,49 | 3.452 | 10.355 | 3 | 25 | 22,5 | m3/ha | 11,03 |
| 1.4 | Đất Công nghiệp (sản xuất làng nghề) lô 4 | CN4 | 3737 | 0,37 | 2.616 | 7.848 | 3 | 25 | 22,5 | m3/ha | 8,33 |
| 2 | Đất hành chính, dịch vụ | HC | 646 | 0,06 | 388 | 1.163 | 1 | 2 | 1,8 | l/m2.sàn | 2,09 |
| 3 | Đất cây xanh cách ly | CX | 6704 | 0,67 | -- | -- | -- | 3 | 0 | l/m2 | 0,00 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HT | 1464 | 0,15 | 1.025 | 1.025 | -- | 2 | 1,8 | l/m2 | 2,64 |
| 4.1 | Đất hạ tầng lô 1 (Trạm cấp nước) | HT1 | 416 | 0,04 | 291 | 291 | -- | 2 | 1,8 | l/m2 | 0,75 |
| 4.2 | Đất hạ tầng lô 2 ( Trạm xử lý nước thải) | HT2 | 1048 | 0,1 | 734 | 734 | -- | 2 | 1,8 | l/m2 | 1,89 |
| 5 | Đất giao thông | GT | 12861 | 1,29 | -- | -- | -- | 0,5 | 0 | l/m2 | 0,00 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,33 |
| 6 | Qt | Tổng lưu lượng Thoát nước thải của khu vực dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,33 |
| 7 | Q ngày max | Lưu lượng nước ngày max, lấy hệ số không điều hòa K=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,19 |
| Làm tròn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |

Tổng lưu lượng nước thải cần xử lý là: 110,00(m3/ngàyđêm).

b. Phương pháp thiết kế, cách tính toán

*) Phương pháp thiết kế :

Phần mạng lưới :

- Thiết kế tuân theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt.

- Nước thải sản xuất trong cụm công nghiệp phải xử lý nước thải theo tiêu chuẩn Thoát nước thải công nghiệp trước khi được dẫn ra hệ thống thoát nước thải chung của Cụm công nghiệp. Nước thải thu gom về trạm xử lý của khu vực nghiên cứu. Sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường được xả ra kênh thoát nước.

- Thiết kế các đường cống dẫn nước thải ở trên vỉa hè theo vị trí xác định trong bản vẽ tổng hợp đường dây, đường ống trên mặt bằng và trên mặt cắt ngang điển hình. Các tuyến cống thoát nước thải được tính toán theo lực vực đảm bảo đường kính đường cống và độ dốc dọc tự chảy tiêu thoát hết lượng nước thải của lưu vực. Tất cả các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất lợi dụng tối đa địa hình để thoát tự chảy về Trạm xử lý.

- Tại vị trí mối nối cống gia cố bê tông B12,5(M150) đá 1x2 đổ tại chỗ đến nửa thân cống.

- Xử lý giao cắt giữa các tuyến cống thoát nước mưa, thoát nước thải, các hệ thống kỹ thuật khác bằng các ga kỹ thuật.

Mạng lưới thoát nước thải: (có mặt bằng quy hoạch thoát nước thải)

- Khoảng cách giữa các hố ga phụ thuộc vào đường kính cống nước thải, tối đa 30m đối với D300mm, và 40m đối với D400mm. Trên tuyến cống có tổ chức các ga có ống chờ đón thu nước ở các lô đất công nghiệp.

- Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0.9m tính từ mặt đất đến đáy cống và không quá 4m tính đến đáy cống. Độ sâu của các ga có tính tới cao trình đấu nối nước thải từ các lô.

- Chiều sâu ga đầu tuyến tối thiểu là 1.2m

- Với các vị trí ga lớn hơn 4m thì ta sử dụng hố gơm chuyển bậc.

Thiết kế  cống, ga:

+ Kết cấu cống tròn và móng :

- Đường cống thoát nước thải dùng loại cống BTCT D300, D400 đầu bát mối nối bằng doăng cau su và xảm VXMC ở đầu các mối nối. Toàn bộ tuyến cống đặt trên gối đỡ bằng BTCT có khoảng cách 2cái/1m, móng hào đặt ống đệm lớp đá dăm cấp phối.

+ Kết cấu ga thăm:

- Trong hệ thống thoát nước thải, thiết kế nhiều loại ga để bố trí ở các vị trí khác nhau cho phù hợp. Thiết kế ga đảm bảo kỹ thuật, dễ thi công và tiết kiệm. Các ga thăm đều bố trí bậc thang để tiện quản lý nạo vét.

- Ga cống dùng các loại ga như sau:

Các giếng thăm có chiều sâu <2,5m tường xây gạch đặc không nung VXM M75 dầy 220mm, trát VXM M75, đáy đổ bê tông M200 đá 1x2cm dầy 200mm, lớp lót bằng bê tông M100 đá 2x4cm, tấm đan dùng BTCT M200.

- Các giếng thăm có chiều sâu >=2,5m tường xây gạch đặc VXM M75 dầy 220mm, trát VXM M75, đáy đổ bê tông M200 đá 1x2cm dầy 200mm, lớp lót bằng bê tông M100 đá 2x4cm, dọc chiều cao thân ga có bố trí giằng thân BTCT, tấm đan dùng BTCT M200.

c.Trạm xử lý nước thải :

c1. Vị trí :

Trạm xử lý nước thải đặt ở khu vực đất hạ tầng kỹ thuật nằm phía Đông Nam (HT-02) của cụm công nghiệp.

c2. Quy mô công suất :

- Trạm xử lý nước thải: 110m3/ngày đêm

c3. Yêu cầu chất lượng xả thải:

- Nước thải sau khi xử lý phải đạt cột B bảng 1 theo QCVN 40:2011/BTNMT.

d.Cách tính toán:

Khi tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước, lưu lượng tính toán là lưu lượng nước thải lớn nhất.

Để tính toán thuỷ lực cũng có thể sử dụng công thức Maning.

Q = 1/n x A x R2/3 x I1/2

Trong đó:

Q – Lưu lượng tính toán (m3/s)

I - Độ dốc thuỷ lực

R- Bán kính thuỷ lực (m)

A – Tiết diện cống (m2)

n – Hệ số nhám Manning

Hệ số nhám n lấy theo bảng sau

- Bảng thông số hệ số nhám

| Loại cống và mương | Hệ số nhámManning (n) |
| --- | --- |
| Cống: - Bê tông cốt thép - Ống gang - Ống thép - Ống nhựa | 0,013 0,012 0,012 0,011 |
| Mương: - Mái cỏ - Mái xâyđá - Mái bê tông - Mái bê tông và đáy bê tông | 0,03 0,025 0,022 0,015 |

- Bảng tính toán lưu lượn thoát nước thải

| STT | Tên đoạn cống rãnh | Ghi chú | Khẩu độ (mm) | Chiều dài (m) | Loại cống,rãnh | Lưu lượng (m3/ngđ) | Lưu lượng tính toán (l/s) |  |  | Q tra bảng (l/s) | Độ dốc | Vận tốc (m/s) | Độ đầy h/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Q bản thân (l/s) | Q chuyển qua (l/s) | Q tổng (l/s) |  |  |  |  |
| 1 | A01-A11 | CN1, CN3 | D300 | 258,00 | Cống tròn BTCT | 43,65 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 35,94 | 0,0033 | 0,81 | 0,60 |
| 2 | A11-TXL | CN2, CN4, HC, HT | D400 | 179,00 | Cống tròn BTCT | 45,68 | 0,61 | 0,58 | 1,19 | 83,51 | 0,0025 | 0,89 | 0,70 |

- Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT D300 | m | 577 |
| 2 | Cống BTCT D400 | m | 189 |
| 3 | Đế cống BTCT D300 | m | 923 |
| 4 | Đế cống BTCT D400 | m | 302 |
| 5 | Ga nước thải | cái | 33 |
| 6 | Trạm xử lý nước thải công suất 110m3/ngày đêm | trạm | 1 |

f. Vệ sinh môi trường:

Quy trình thu gom chất thải rắn: Tại Cụm công nghiệp, bắt buộc phải phân loại chất thải rắn tại nguồn, bố trí các thùng đựng chất thải rắn có nắp đậy kín. Sau khi thu gom tại nguồn, chất thải được đưa tới khu xử lý hạ tầng để tạm thu, phân loại. Sau đó được vận chuyển tới khu xử lý theo quy định.

5.2.7. Trạm xử lý nước thải:

Hệ thống thoát nước thải cụm công nghiệp bao gồm các mạng lưới thoát nước, các công trình trên mạng lưới như giếng thăm và công trình xử lý nước thải... có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải cụm công nghiệp chuyển đến trạm xử lý nước thải để xử lý phù hợp với các quy định của Nhà nước về vệ sinh môi trường.

Nước thải trong cụm công nghiệp bao gồm: Nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước thải ngẫu nhiên, ví dụ như nước mưa thu hồi tại các khu vực có thể gây ô nhiêm nguồn nước như kho xăng dầu, bãi phế thải..

Thành phần và tính chất nước thải công nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công nghệ sản xuất, nguyên liệu tiêu thụ, quy mô sản xuất... và rất đa dạng. Các chỉ tiêu đặc trưng nhất của nước thải để thiết kế các công trình xử lý và quản lý hệ thống là: nhiệt độ, màu sắc, mùi vị, độ trong, độ pH, hàm lượng chất lơ lửng, BOD 
(nhu cầu ôxy hóa sinh hoá), COD (nhu cầu ôxy hóa hóa học) và các chỉ tiêu đặc trưng của từng loại hình công nghiệp.

Công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý kết hợp vi sinh. Nước thải công ngiệp được xử lý 2 lần.

Lần 1 xử lý cục bộ (bể tự hoại gồm nước xí, tiêu) trong từng nhà máy trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải chung.

Lần 2 là xử lý đạt giá trị cột B theo QCVN 40/2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B: thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) trước khi xả ra kênh mương.

Sơ đồ thu gom và xử lý của hệ thống thoát nước thải:

NƯỚC THẢI TỪ CÁC CSSX

XỬ LÝ CỤC BỘ (BỂ TỰ HOẠI)

HỆ THỐNG CỐNG THU GOM

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI (CỘT B)

XẢ RA KÊNH MƯƠNG

Quy trình công nghệ trạm xử lý:

Nước thải  lưới chắn rác  bể tách cát  bể điều hòa  Bể aerotank  bể lắng cấp 2  bể khử trùng  bể điều hòa  xả vào mương.

Nước thải sau khi được xử lý đạt giá trị cột B - QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ được thoát ra kênh mương thoát nước phía Nam dự án.

Trạm xử lý nước thải nằm ở phía Nam khu đất để tránh ảnh hưởng môi trường các phân khu chức năng trong cụm công nghiệp, giải pháp trồng cây xanh cách ly, bảo vệ môi trường xung quanh trạm xử lý tránh ô nhiễm môi trường.

Xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất 110 m3/ngđ đặt tại khu vực đất hạ tầng kỹ thuật nằm phía Đông Nam (HT-02) của cụm công nghiệp.

a)  Chất lượng nước thải và tiêu chuẩn xả thải.

Căn cứ vào các tài liệu chuyên ngành và các nghiên cứu tại các đô thị, khu công nghiệp Việt Nam, chất lượng nước thải sinh hoạt của cụm công nghiệp Phú Túc là:

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải của đơn vị

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị điển hình | Giá trị cột B - QCVN 40:2011/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | 110 m3/ng.đ | - |
| 2 | PH | 6,9 | 6-9 |
| 3 | COD | 280 - 330 mg/l | 150 |
| 4 | BOD5 | 250 mg/l | 50 |
| 5 | Hàm lượng SS | 200 mg/l | 100 |
| 6 | Tổng Coliform, MPN/100ml | 100.000 | 5000 |

b)  Dây chuyền công nghệ trạm xử lí nước thải.

Với nguồn nước thải có tính chất trên chúng tôi đưa ra sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải như sau:

Nước thải

Rọ chắn rác

Ngăn điều hoà & xử lý sơ bộ có đệm vi sinh

Ngăn bùn

Thiết bị xử lý có đệm vi sinh

Ngăn thu  nước thải

Lắng lamen

Nhà nén khí+ khử trùng

TB xử lý hợp khối V69

Bể hợp khối

Bể ngăn bùn

Hố ga

Mương thoát nước

Trọng tâm trong dây chuyền công nghệ xử lý đó là thiết bị xử lý hợp khối V69. Việc sử dụng thiết bị này đem lại hiệu quả xử lý cao với công nghệ tiên tiến, gọn nhẹ thuận tiện cho quá trình vận hành cũng như khi lắp đặt .

Nước thải được thu gom từ hệ thống cống dẫn, qua song chắn rác và  lưới chắn rác nhằm cản các vật lớn đi qua có thể gây tắc nghẽn đường ống và các hệ thống lọc, làm giảm hiệu quả và làm phức tạp thêm quá trình xử lý tiếp theo. Rác bị song chắn rác giữ lại và được vớt bằng phương pháp thủ công vào thùng rác rồi vận chuyển đi theo định kì.

Nước từ ngăn thu được bơm sang ngăn điều hoà và xử lí sơ bộ. Tại đây, bằng phương pháp sục khí lợi dụng những vi sinh vật có sẵn trong nước thải duy trì ở trạng thái lơ lửng kết hợp tấm đệm vi sinh dính bám, các hợp chất hữu cơ được oxy hóa thành những chất ổn định thuận lợi cho các giai đoạn xử lý sau. Môi trường hiếu khí trong bể đạt được nhờ sử dụng máy thổi khí loại chìm, cung cấp bọt khí với kích thước nhỏ mịn và trung bình.

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ chảy tràn qua ngăn đặt bơm và được bơm lên thiết bị xử lý hợp khối V69. Tại đây xảy ra quá trình các vi sinh vật sử dụng những chất hữu cơ có trong nước thải làm nguồn dinh dưỡng để sống, biến đổi các chất này và giải phóng ra các chất vô cơ không độc hại. Trong ngăn này, nước thải được phân phối đều qua lớp vật liệu đệm vi sinh có bao bọc lớp màng vi sinh vật nhờ hệ thống ống nhựa PVC phân phối. Oxy được cấp vào bằng máy thổi khí từ nhà nén khí.

Giai đoạn cuối của quá trình xử lý nước thải được đưa qua bể lằng cuối, bể này được bố trí ở cuối thiết bị V69. Tại đây, nước thải sau khi được xử lý sinh học sẽ được bổ sung thêm chất trợ lắng để loại bỏ những thành phần bùn cặn. Bùn sau khi lắng xuống sẽ cô và tự chảy sang ngăn chứa bùn đặt trong bể điều hòa.

Sau cùng, nước thải sẽ được khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trước khi đưa vào mạng lưới thoát nước. Chất khử trùng thường dùng là Clojaven được đưa từ hệ thống cấp dung dịch khử trùng vào bể khử trùng nhờ bơm định lượng. Nước sau khi đã xử lý đạt giá trị cột B - QCVN 40:2011/BTNMT được thải ra môi trường.

Phần bùn tạo ra ở đáy các bể được xả định kỳ nhờ hệ thống bơm hút bùn và được đưa về bể nén bùn. Tại bể nén, bùn được làm giảm thể tích và tự phân huỷ, diệt trừ các mầm mống gây bệnh như trứng giun sán và các vi sinh vật ký sinh khác. Phần nước tách ra từ bể chứa bùn được dẫn quay trở lại bể điều hoà. Lượng bùn này không gây hại, có thể sử dụng trong quá trình xử lý rác thải làm phân bón hoặc phơi khô trong sân tập trung dùng để cải tạo đất.

Chất lượng nước sau xử lý đạt giá trị cột B - QCVN 40:2011/BTNMT

| Chỉ tiêu | Giá trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Lưu lượng nước thải | 110 | m3/ng.đ |
| BOD5 | <9 | mg/l |
| COD | <150 | mg/l |
| SS | <50 | mg/l |
| NH3 | <100 | mg/l |
| Tổng Coliform | <5000 | MNP/100ml |

c)  Tính toán các công trình  xử lý nước thải

*) Cống dẫn nước thải:

Căn cứ vào mạng lưới thu gom nước thải của khu tái định cư. Cống dẫn nước thải tập trung dẫn vào trạm xử lí bằng thép không rỉ, đường kính D=400mm, độ sâu chôn cống 2.60m

*) Ngăn tiếp nhận.

Ngăn tiếp nhận được XD đảm bảo đặt được song chắn rác

Song chăn rác lựa chọn có khả năng đáp ứng lưu lượng tối đa Q = 20 m3/h = 5.5l/s

Lựa chọn song chắn rác có hệ thống gạt rác bằng thủ công.

Khoảng cách giữa các thanh song chắn tối đa bằng 10mm

Bề rộng song chắn rác B=1000mm

Trong ngăn tiếp nhận có lắp đặt các phai chắn và đường nối tắt để sử dụng trong trường hợp sửa chữa, sự cố…

Vật liệu sử dụng cho song chắn rác: inox.

*) Bể điều hoà và sử lí sơ bộ

* Ngăn thu.

Nước thải qua song chắn rác và rọ chắn rác tự chảy vào ngăn thu sau đó bơm lên ngăn điều hoà và sử lí sơ bộ.

Trạm bơm hoạt động sử dụng hệ thống đóng mở tự động.

Thể tích ngăn thu: 7m3.

Xây dựng ngăn thu có kích thước 2x2x2 m3.

Bố trí 2 máy bơm công suất Q =20m3/h , H= 8m (1 máy hoạt động, 1 máy dự phòng)  bố trí 1 phao tín hiệu điều khiển.

* Ngăn điều hoà và sử lí sơ bộ

Thời gian lưu nước  120 phút.

Thể tích bể  V = 40*120/60 = 80m3.

Kích thước bể : BxLxH = 4x7,4x3,3 m.

Bể được chia làm 3 ngăn : 2 ngăn sử lí sơ bộ có đặt các tấm đệm cấy vi sinh dính bám kích thước mối ngăn 4x3x3.3 m. 1 ngăn thu kích thước 4x1,4x3,3 m.

Tấm đệm cấy vi sinh dính bám có tác dụng tạo nước chảy vòng vo đổi chiều từ trên xuống dưới nhằm tăng thời gian tiếp xúc có dạng khối kích thước 0,5x0,5x0,5m.

Đặt 2 máy bơm để bơm nước lên thiết bị xử lí V69 có công suất Q =20m3/h , H= 15m (1 máy hoạt động, 1 máy dự phòng)

Để tăng hiệu quả xử lí đặt các máy thổi khí chìm tại các ngăn sử lí sơ bộ công suất Q=67m3/h;  H=5m

*) Thiết bị xử lí sinh học V69.

Là thiết bị chế tạo chẵn bằng thép đồng bộ và các thiết bị đi kèm có kích thước BxHxL =2x2,5x6 m

Công suất một thiết bị 50 m3/ngđ.

Chọn số thiết bị 110:50 =2.2 chọn bằng 3

Đặc tính - cấu tạo của vỏ thiết bị V69

Thiết bị xử lý V69 được cấu tạo theo dạng Container. Kích thước cơ bản và cấu tạo, quy cách chế tạo như sau:

Chiều dài:	6000 mm.

Chiều rộng:	2000 mm.

Chiều cao:	2600 mm.

Vật liệu chế tạo: Thép tấm có độ dầy 6mm sơn chống rỉ và sơn phủ EPOXI chống ăn mòn sơn phủ PU.

Cấu tạo bên trong gồm 4 vách ngăn hướng dòng và một ngăn lắng cuối (vật liệu bằng thép tấm, dày 4mm), hệ thống phân phối khí dạng diffuser, hệ thống thu và hút bùn hoạt tính.

Quy cách chế tạo thiết bị:  Là loại thiết bị chứa nước thải, chịu áp lực thấp, chống ăn mòn do đó nên các mối hàn phải là hàn hồ quang, liên tục, hàn cả 2 phía. Các vách ngăn hướng dòng hàn kín và liên tục.

Bên trong các vách hướng dòng có lắp đặt các khối đệm vi sinh (vật liệu lọc sinh học) để thực hiện các quá trình xử lý, khối lượng đệm vi sinh trên 1 cụm thiết bị là 16(m3), bề mặt riêng 200(m2/m3).

Các tiêu chuẩn yêu cầu:  Đảm bảo chất lượng, chịu áp lực nước, chống ăn mòn, đảm bảo mỹ quan.

Phôi thao khác trong thiết bị xử lý V69

Bao gồm hệ thống phân phối khí dạng nhỏ mịn để vi sinh vật dễ dàng hấp thu và trao đổi chất với khí oxi. Hệ thống phân phối khí gồm các đầu air-diffuser bằng màng cao su co giãn theo dạng đĩa. Đảm bảo kín, ngăn nước quay trở lại đường ống phân phối khí.

Bao gồm hệ thống phân phối nước và thu nước. ống phân phối nước dạng ống xương cá đục lỗ để đảm bảo phân phối đều nước thải trên bề mặt thiết bị, tránh các vùng nước tù, nước chết khi lưu thông và thực hiện quá trình xử lý, trao đổi chất trong thiết bị. ống thu nước dạng răng cưa, đảm bảo thu nước đều trên toàn bộ bề mặt lớp vật liệu đệm của thiết bị xử lý. ống phân phối nước và thu nước dùng ống thép  tráng kẽm

Bao gồm hệ thống ống thu bùn hoạt tính tuần hoàn và xả đáy: Các đường ống thu bùn hoạt tính tuần hoàn được nối với máy bơm bùn để thực hiệu các chức năng hồi lưu bùn hoạt tính và xả cặn bùn dư ra khỏi hệ thiết bị. ống thu bùn bên trong dùng ống thép  tráng kẽm

*)  Khử trùng.

Liều lượng Clo dư xả ra nguồn xả: 0,5 mg/l

Tạm tính liều lượng clo khử trùng là 2g/m3

Lưu lượng nước tính toán: Q=10m3/h

Lượng clo tiêu thụ trong 1 giờ = 2*10 = 20g/h

Khử trùng bằng dung dịch clojaven 8%

Lưu lượng dung dịch clojaven q = 20/0,08 = 0,25lít /h

Chọn 02 bơm định lượng Q = 0,25 l/h. Trong đó 01 bơm hoạt động, 1 bơm dự phòng

Lắp đặt 02 bình nhựa dung tích 50 lít để chứa clojaven

*) Máy nén khí cạn

Sử dụng máy nén khí cạn để cung cấp khí cho thiết bị ENVI08 nhằm tăng hiệu của sử lí.

Cường độ thổi khí 6m3/m2.h

Công suất máy : Q =4m3/phút ( 1 máy dự phòng, 1 máy hoạt động)

*) Ngăn chứa bùn

Được đặt kết hợp với ngăn tiếp nhận kích thước 2x2x3,3m.

Đặt máy bơm bùn để bơm lên sân phơi bùn.

Các thiết bị máy bơm và máy móc phụ trợ khác

| TT | CHỦNG LOẠI MÁY | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT – MÔ TẢ THÔNG SỐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy bơm nước thải đặt chìm (Từ bể xử lý lên thiết bị). Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ISO 9001. | Q=20 (m3/h)-H=15(m). Động cơ điện 3 fa – 380V - Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm: 400C, chiều cao đẩy tối đa của bơm: 15m cột nước. - Vật liệu chế tạo cánh bơm: chống ăn mòn, bằng gang. - Tiêu chuẩn độ cách điện IP 55 |
| 2 | Máy bơm nước thải đặt chìm (Từ hố thu sang bể xử lý sơ bộ); Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ISO 9001. | - Xuất xứ: Sản xuất tại Nhật; Q=20 (m3/h)-H=8(m). Động cơ điện 3 fa – 380V - Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm: 400C, chiều cao đẩy tối đa của bơm: 5m cột nước. - Vật liệu chế tạo cánh bơm: chống ăn mòn, bằng gang. - Tiêu chuẩn độ cách điện IP 55 |
| 3 | Máy thổi khí đặt trên cạn. (Air-Blower). Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ISO 9001. | - Xuất xứ: Sản xuất tại Nhật bản - Q=4 m3/p, H=10m - Phụ kiện bao gồm: Giảm âm đầu hút, giảm âm đầu đẩy, van 1 chiều, đồng hồ áp lực, khớp nối mềm... - Tiêu chuẩn độ cách điện IP 44 |
| 4 | Máy bơm bùn hoạt tính tuần hoàn. Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ISO 9001. | - Xuất xử: Sản xuất tại Nhật - Đặc tính: Q=5m3/h; H=15m - Bơm cánh hở đặt chìm - Vật liệu chế tạo cánh bơm: chống ăn mòn, Inox sus 304 hoặc bằng gang. - Tiêu chuẩn cách điện: IP-44. |
| 5 | Máy thổi khí đặt chìm. Oxy-flow. (Đặt tại bể điều hoà và xử lý sơ bộ). Tiêu chuẩn chất lượng: Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá ISO 9001. | - Xuất xứ: Sản xuất tại Nhật - Đặc tính: Q=67m3/h, H=5m - Vật liệu chế tạo: Bằng gang, chống ăn mòn. - Tiêu chuẩn cách điện môtor: IP-44 |
| 6 | Thiết bị khử trùng bằng clojaven (Bao gồm hệ thống bơm định lượng Italia, máy khuấy trộn, thùng chứa) | - Bơm định lượng: CS: 1.1 lít/h, H=20m. - Máy khuấy trộn: Gồm motor, bộp giảm tốc (Nhật) và cánh khuấy hoá chất bằng Inox (gia công tại Việt Nam). - Thùng chứa hoá chất: Thùng nhựa đựng hoá chất dung tích 100 lít (Sản xuất tại Việt Nam). - Giá đỡ bảo vệ thùng nhựa: Bằng khung có bọc Inox bên ngoài. |
| 8 | Tủ điện điều khiển toàn bộ thiết bị | - Vỏ tủ sơn tĩnh điện, có khoá bảo vệ. - Gia công lắp dựng tại Việt Nam, có cả chế độ điều khiển tự động và nhân công. - Có hệ thống phao điện nối tín hiệu vào tủ. |

Cơ sở thiết kế số lượng máy móc: Các chủng loại máy hoạt động liên tục thì sẽ được bố trí 1 máy hoạt động và 1 máy dự phòng để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không gián đoạn.

Các máy móc của Trạm xử lý được bố trí để phục vụ chế độ hoạt động nhiều mức, tức là khi có ít nước thải hoặc không có nước thải chảy về trạm thì số lượng máy móc sẽ hoạt động ở mức tối thiểu, đảm bảo duy trì tính liên tục của trạm xử lý nhưng không tốn điện năng và hoá chất. Khi có lượng nước trung bình về trạm xử lý thì các máy móc chạy ở mức trung bình. Khi nước thải đạt giờ cao điểm thi các máy móc sẽ hoạt động ở mức tối đa, tương đương với số lượng máy hoạt động là lớn nhất. Thiết kế của tủ điều khiển hệ thống sẽ được lập trình trước theo các chế độ này nhờ các phao tín hiệu đặt trong các ngăn bể và thiết bị. Tuy nhiên tủ điều khiển cũng thiết kế có chế độ hoạt động bằng tay để phục vụ những lúc sửa chữa, bảo dưỡng máy móc hoặc toàn bộ hệ thống.

Nước thải sau khi qua cụm thiết bị hợp khối V69 thì chất lượng đạt tiều chuẩn về mặt hòa lý và công đoạn cuối cùng là khử trung nước thải nhằm triệt khuẩn để nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường, Tiêu chuẩn cho phép đạt giá trị cột B - QCVN 40:2011/BTNMT

*. Chất lượng nước thải và tiêu chuẩn xả thải

Căn cứ vào các tài liệu chuyên ngành và các nghiên cứu tại các đô thị, khu công nghiệp Việt Nam, chất lượng nước thải sinh hoạt của cụm công nghiệp Phú Túc là:

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải của đơn vị

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị điển hình | Giá trị cột B - QCVN 40:2011/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | 110 m3/ng.đ | - |
| 2 | PH | 6,9 | 6-9 |
| 3 | COD | 280 - 330 mg/l | 150 |
| 4 | BOD5 | 250 mg/l | 50 |
| 5 | Hàm lượng SS | 200 mg/l | 100 |
| 6 | Tổng Coliform, MPN/100ml | 100.000 | 5000 |

Phần xây dựng trạm :

*. Khối bể điều hoà và xử lý sơ bộ nước thải

Kích thước chung của bể: 4,09,43,5(mmm).Chia làm 5 ngăn bao gồm 02 ngăn bơm, 01 ngăn chứa bùn, 02 ngăn điều hòa và xử lý sơ bộ.

Đáy bể đổ bê tông cốt thép liền khối 250# đá 2x3, dày 300mm.

Thành bể đổ bê tông cốt thép liền khối 250# đá 2x3 ,dày 200mm.

Nắp bể đổ tấm đan bê tông cốt thép 250# đá 2x3, dày 100mm.

Các cửa kiểm tra bằng tôn

Chống thấm: khi thi công xong bể trước khi lấp đất phải tiến hành chống thấm cho bể mặt khối bể chìm bằng đất sét lèn chặt và các công tác bề mặt khác.

Ngăn thu nước thải:

Kích thước thiết kế: 2,02,03,5(m)

Ngăn xử lý sơ bộ (điều hoà chất lượng nước và xử lý sơ bộ):

Gồm 2 ngăn liên tiếp nhau.

Kích thước mỗi ngăn: 4,04,03,5(m).

Lắp đặt 42m3 đệm vi sinh, cao 1,5 (m), bề mặt riêng 200(m2/m3).

Mỗi ngăn có 1 máy thổi khí chìm với Q=67(m3/h), H=5(m)

Ngăn chứa bùn:

Kích thước: 2,02,03,5(m).

*. Thiết bị V69

Bệ đỡ thiết bị có kích thước 6,52,50,3(m), đổ bê tông cốt thép 250#, dưới có một lớp bê tông đá dăm vữa xi măng mác 100, một lớp cát đệm đầm chặt dày 150(mm).

Thiết bị V69 được chế tạo sẵn, đưa đến hiện trường và lắp đặt trên bệ đỡ này.

*. Nhà điều hành & gian máy thổi khí.

Nhà điều hành

Kích thước: 5,83,63,6(mmm) gồm 1 khu wc chung, 1 phòng làm  kho chứa hoác chất và 1 phòng làm việc.

Tường gạch  220(mm), bên trong trát vữa mác 50, trát làm 2 lớp.

Trát ngoài phẳng vữa xi măng mác 50, quét vôi trắng và vàng.

* Nhà nén khí và hoá chất

Kích thước: 433,6(mmm)

Tường gạch  220(mm), bên trong gian đặt máy trát vữa mác 50, trát làm 2 lớp, 1 lớp phẳng và 1 lớp vảy nhám, dán một lớp bông thủy tinh dày > 7cm, có đóng 1 lớp lưới thép để đỡ. Bê tông nền, bê tông mái mác 200, xây tường và móng gạch bằng vữa mác 50. Bê tông bệ máy mác 300. Trát ngoài phẳng vữa xi măng mác 50, quét vôi trắng và vàng.

Trong trạm bố trí 2 máy thổi khí trên cạn với Q=5,12(m3/phút), H=5(m),

Tại nhà điều hành bố trí hệ thống điện điều khiển vận hành trạm và hệ

. Công trình phụ trợ

Sân trạm xử lý thi công với cao độ ngang với cao độ sàn nắp khối bể xử lý vớ độ dốc 0,005 về phía cổng, nước mặt sẽ thoát ra hệ thống thu nước mặt của khu. Kết cấu sân bằng bê tông đá dăm 150#, dày 100(mm), lót bằng cát đầm chặt.

Tường rào: xây gạch đặc 75#, lưới thép B40 hàn với khung thép, giằng tường, trụ tường rào bố trí 3(m) 1 cái, đổ bê tông cốt thép 200#.

Cổng trạm xử lý kích thước 3,0 2,0(m) thiết kế phù hợp với chức năng của trạm xử lý. Trụ cổng đổ bê tông cốt thép 200#, cổng gia công bằng thép.

5.2.8. Hạng mục thông tin liên lạc

Việc thiết kế các hệ thống thông tin trong khu vực nghiên cứu tuân theo những tiêu chí sau:

Đảm bảo độ tin cậy: dịch vụ viễn thông trong khu vực được đảm bảo chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau.

Đảm bảo khả năng mở rộng: dễ dàng mở rộng đáp ứng nhu cầu mới trong tương lai.

Đảm bảo công năng đầy đủ: có khả năng bổ sung dịch vụ mạng đáp ứng yêu cầu của khu vực.

Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai: dễ dàng thêm các chức năng mạng mới.

Đảm bảo tính tương hợp với hạ tầng mạng đã có: đảm bảo phối hợp hoạt động với hạ tầng mạng hiện có trong khu vực.

Căn cứ QCVN 07-3:2016: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- hào và tuynen kỹ thuật.

Căn cứ vào QCVN 32:2011/BTTTT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Căn cứ vào QCVN 33:2011/BTTTT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Căn cứ QCVN 07-8:2016: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình viễn thông.

TCVN 8700:2011: Cổng, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông- yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8699: 2011: Mạng viễn thông- ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm- Yêu cầu kỹ thuật

b. Giải pháp thiết kế

*) Nguồn cấp

Nguồn cấp: Điểm đấu nối thông tin liên lạc nằm về phía Đông của dự án theo định hướng quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng.

*) Giải pháp thiết kế

- Vật liệu sử dụng luồn cáp thông tin: Cáp thông tin liên lạc được chôn ngầm dưới vỉa hè và được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp có sức chịu va đập cao và độ bền cơ học cao. Các đoạn cáp đi qua đường luồn trong ống thép chịu lực.

- Đường kính ống luồn cáp đối với tuyến cáp chính sử dụng 2 ống HDPE gân xoắn D130/100,  đối với các tuyến cáp dịch vụ sử dụng 2 ống HDPE gân xoắn D105/80.

- Tại vị trí giao nhau giữa các tuyến hào kỹ thuật, hào cáp có bố trí các ga với khoảng cách 50-80m.

- Thành ga kéo cáp thông tin sử dụng BTCT M200 đá 1x2, cổ mương cáp, cổ ga, nắp mương cáp và nắp ga dự kiến sử dụng BTCT M200 đá 1x2. Nắp hào kỹ thuật, nắp ga dự kiến đúc sẵn, thành hào kỹ thuật và thành ga dự kiến đổ tại chỗ.

- Thành ga và cổ ga kéo cáp thông tin sử dụng BTCT M200 đá 1x2. Nắp ga sử dụng nắp gang 2 cánh thuộc Nhóm 2: Cấp B, Tải trọng >= 125kN~ 12,5 tấn.

Bảng tổng hợp khối lượng thông tin liên lạc

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Ống HDPE gân xoắn D130/100 chờ luồn cáp thông tin | m | 237 |
| 1.1 | Ống HDPE gân xoắn D130/100 chờ luồn cáp thông tin đi trên hè | m | 207 |
| 1.1 | Ống HDPE gân xoắn D130/100 chờ luồn cáp thông tin đi qua đường | m | 30 |
| 2 | Ống HDPE gân xoắn D105/80 chờ luồn cáp thông tin | m | 1152 |
| 2.1 | Ống HDPE gân xoắn D105/80 chờ luồn cáp thông tin đi trên hè | m | 1126 |
| 2.2 | Ống HDPE gân xoắn D105/80 chờ luồn cáp thông tin đi qua đường | m | 26 |
| 4 | Ống thép tráng kẽm qua đường D141/100 | m | 50 |
| 5 | Ga kéo cáp thông tin | Cái | 8 |
| 6 | Ga Ganivo chờ đấu nối lô đất công nghiệp | Cái | 53 |
| 7 | Hào đặt ống chờ HDPE gân xoắn D130/100 | m | 119 |
| 7 | Hào đặt ống chờ HDPE gân xoắn D105/80 | m | 576 |

Bảng tính toán chỉ tiêu thông tin liên lạc

| BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU THÔNG TIN LIÊN LẠC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Loại đất | Ký hiệu | Diện tích (M2) | Diện tích sàn (M2) | Chỉ tiêu (Thuê bao/Đơn vị) | Dung lượng (Thuê bao) |
| 1 | Đất xí nghiệp công nghiêp | CN | 40,070.0 | 56,098 | Thuê bao/200m2 | 280.49 |
| 1.1 | Cụm công xí nghiệp công nghiệp 1 | CN1 | 9,193.3 | 12,870.62 | Thuê bao/200m2 | 64.35 |
| 1.2 | Cụm công xí nghiệp công nghiệp 2 | CN2 | 3,585.4 | 5,019.56 | Thuê bao/200m2 | 25.10 |
| 1.3 | Cụm công xí nghiệp công nghiệp 3 | CN3 | 11,606.0 | 16,248.40 | Thuê bao/200m2 | 81.24 |
| 1.4 | Cụm công xí nghiệp công nghiệp 4 | CN4 | 1,590.1 | 2,226.14 | Thuê bao/200m2 | 11.13 |
| 1.5 | Cụm công xí nghiệp công nghiệp 5 | CN5 | 4,285.5 | 5,999.70 | Thuê bao/200m2 | 30.00 |
| 1.6 | Cụm công xí nghiệp công nghiệp 6 | CN6 | 9,809.7 | 13,733.58 | Thuê bao/200m2 | 68.67 |
| 2 | Đất nhà điều hành, công cộng dịch vụ | CC | 701.8 | 421.08 | Thuê bao/200m2 | 2.11 |
| 2.1 | Đất công cộng | CC | 701.8 | 421.08 | Thuê bao/200m2 | 2.11 |
| 3 | Đất dịch vụ (cây xăng) | DV | 1,216.4 | 486.56 | Thuê bao/200m2 | 2.43 |
| 3.1 | Đất dịch vụ | DV | 1,216.4 | 486.56 | Thuê bao/200m2 | 2.43 |
| 4 | Đất cây xanh | CX | 6,659.2 | - | - | - |
| 4.1 | Đất cây xanh 1 | CX1 | 257.9 | - | - | - |
| 4.2 | Đất cây xanh 2 | CX2 | 507.6 | - | - | - |
| 4.3 | Đất cây xanh 3 | CX3 | 1,389.9 | - | - | - |
| 4.4 | Đất cây xanh 4 | CX4 | 3,946.0 | - | - |  |
| 4.5 | Đất cây xanh 5 | CX5 | 557.8 | - | - | - |
| 5 | Đất công trình hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 1,425.8 | 1,425.80 | Thuê bao/1000m2 | 1.43 |
| 5.1 | Hạ tầng kỹ thuật 1 | HTKT1 | 774.3 | 774.30 | Thuê bao/1000m2 | 0.77 |
| 5.2 | Hạ tầng kỹ thuật 2 | HTKT2 | 651.5 | 651.50 | Thuê bao/1000m2 | 0.65 |
| 6 | ĐẤT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ | GT | 16,633.8 | - | Thuê bao/1000m2 | 16.63 |
| 6.1 | Đất đường giao thông nội bộ | GT | 16,633.8 | - | Thuê bao/1000m2 | 16.63 |
|  | Tổng nhu cầu tính toán |  |  |  |  | 303 |
|  | Tổng dung lượng chọn cho quy hoạch |  |  |  |  | 350 |

CHƯƠNG 6: TIẾN ĐỘ, ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

6.1 Tiến độ

- Từ Quý III năm 2018 đến hết năm 2018: thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập hồ sơ đề xuất xin chấp thuận đầu tư; Lập TKCS và Dự án đầu tư;

- Từ Quý I năm 2019 đến Quý III năm 2020: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, Giải phóng mặt bằng, giao đất,  thực hiện đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án

- Thời gian đưa công trình vào hoạt động ( vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ) : từ quý IV năm 2020 đến hết quý IV năm 2068.

6.2. Điều kiện thi công

Thi công theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành, theo các quy định XDCB của Nhà nước.

- Thi công hạng mục san nền .

- Thi công hạng mục giao thông .

- Thi công hạng mục cấp nước .

- Thi công hạng mục thoát nước

- Thi công hạng mục cấp điện .

- Thi công hạng mục thông tin liên lạc.

PHỤ LỤC